附件1

福建省水文水资源勘测中心

实验室洁净系统与防水系统升级改造项目采购标的
一、采购标的

本次采购货物为福建省水文水资源勘测中心实验室洁净系统与防水系统升级改造项目，最高限价为28.757万元。                  
二、施工范围:

	序号
	项目名称
	单位
	现状
	需求说明

	
	
	
	数量
	建设时间
	

	
	
	
	
	
	

	1
	四层实验室
	m2 
	329
	2019
	现有墙面老化、漏水、隔断有间隙等问题，需要重新做修补和调整。需要更换维修。

	2
	五层实验室
	m2 
	329
	2019
	现有墙面出现开裂、漏水，生锈等，需要做调整和修补，更换测油室吊顶，对现有的废液室、储存室、化学分析室隔墙封堵。

	3
	七层实验室
	m2 
	329
	2015
	现有净化机组老化、生锈、漏风，洁净度达不到，需要升级。

	4
	屋面
	m2 
	329
	2015
	部分区域老化、损坏，漏水、需重新施工。


参数要求（带★技术参数，任一项不满足要求的视为无效投标。）：

★3.1 改造内容
3.1.1 四楼改造内容：

更衣室原有石膏板吊顶拆除，将更衣室与外场仪器室之间的隔墙封堵到顶。

新做更衣室吊顶，采用600*600mm铝扣板吊顶，新增灯具；
预留室的水槽台和边台拆除、移位；
预留室新增一堵彩钢板隔断到原有石膏板吊顶下，配套钢制成品门；
3.1.2 五楼改造内容：

测油室原有石膏板吊顶拆除，将房间两侧隔墙封堵到顶；

将五楼废液室、储存室、化学分析室隔墙封堵到顶；
更换测油室吊顶，采用600*600mm铝扣板吊顶，更换灯具。
3.1.3 七楼改造内容：

原有生物检测室、无机前处理室、ICP-MS室局部彩钢板吊顶拆除更换；

原有洁净系统吊顶部分管道、风口拆除；
（3）升级ICP-MS以及生物检测室两套洁净系统，配套管道、风口、电路。
3.1.4 屋面改造内容：

原有屋面洁净机组设备及管道全部拆除，垃圾清理；对拆除后的原先楼板开孔的地方进行修补；

拆除现有屋面的隔热层、防水层；
整个屋面重新防水、隔热施工。

  3.2 技术参数要求：

3.2.1 金属隔断

3.2.1.1采用 50mm 厚机制玻镁中空彩钢板作为隔断主体板材，其结构由芯材与双面复合面层构成。芯材选用高密度机制玻镁板，具备高强度、抗变形、抗冲击的特性，长期使用不易出现弯曲、开裂现象；彩钢板表面经静电喷涂工艺处理，涂层选用实验室专用的耐污、抗菌、易清洁涂料，涂层附着力强，不易脱落、刮花，实验过程中产生的污渍可通过湿布擦拭轻松去除，且具备良好的耐酸碱腐蚀性能，长期接触实验常用试剂不发生变色、鼓泡。玻镁板芯材经第三方检测机构检测：抗折强度≥16.8Mpa；抗冲击强度≥3.7kJ/㎡；干缩率≤0.2%；湿胀率≤0.3%，不燃性合格。需提供带有CMA或CNAS标识的检测检验报告扫描件进行佐证。

3.2.1.2铝合金配件

a.转角圆弧：采用铝合金经挤压成型工艺制造，型材截面尺寸精准，曲率半径适配隔断转角需求，确保转角处过渡平滑。具备优良的耐磨性、抗氧化性，能抵御实验室环境中的腐蚀性气体。

b.U 型槽：选用铝合金材质，经挤压成型加工而成，槽口宽度与彩钢板厚度匹配，能完全覆盖彩钢板与地面、墙面、天花的衔接缝隙。表面采用喷砂处理，形成细腻的哑光质感，避免反光影响实验室操作环境；槽体长度可根据现场实际尺寸裁剪，裁剪后对切口进行打磨处理，确保边缘光滑。

c.球面连接件：采用压铸铝合金材质，经精密压铸成型，成型后无砂眼、气孔等缺陷，结构完整。连接件尺寸与转角圆弧、U 型槽精准匹配，确保整体密封性与美观度。

3.2.2 天棚吊顶系统

3.2.2.1主龙骨：采用铝合金型材，经挤压成型工艺制造，截面为 T 型，具备优良的承载性能。型材表面经阳极氧化处理，氧化膜厚度均匀，具备良好的耐磨性、抗氧化性，能抵御实验室潮湿环境；主龙骨长度根据现场实际尺寸确定，可通过连接件拼接，拼接处牢固、平整。铝合金型材经检测符合以下参数：经第三方检测机构对铅镉汞六价铬等有害物质进行检测，结果为未检出；盐雾测试结果为：Rp和Ra均不低于10级；需提供带有CMA或CNAS标识的检测检验报告扫描件进行佐证。
3.2.2.2次龙骨：选用与主龙骨同材质的铝合金型材，截面尺寸适配主龙骨的挂件结构，确保与主龙骨连接紧密。次龙骨表面处理与主龙骨一致，颜色协调；次龙骨间距根据吊顶面层尺寸确定，确保能稳定支撑面层重量。

3.2.2.3吊筋与挂件：吊筋采用镀锌圆钢或丝杆，材质为低碳钢，表面热镀锌处理，防锈性能好；挂件采用铝合金材质，与主龙骨、次龙骨适配，具备良好的连接强度，确保龙骨系统固定牢固。

3.2.2.4吊顶面层：采用方形铝扣板，材质为 铝合金，具备良好的塑性与韧性，便于裁剪、冲压成型。铝扣板板厚均匀，偏差小；表面经静电粉末喷涂处理，涂层选用实验室专用的耐油污、易清洁粉末，与实验室整体环境协调；涂层附着力强，不易脱落，表面光滑，实验过程中产生的油污、粉尘可通过湿布擦拭轻松去除。

3.2.2.5收边材料：铝扣板收边线采用与扣板同材质的铝合金型材，经挤压成型加工而成，截面为 L 型或 U 型，适配天棚边缘与墙面、灯具、风口等部位的衔接需求。收边线表面处理工艺与铝扣板一致，颜色、质感统一，确保天棚整体视觉效果协调；收边线长度可根据现场实际尺寸裁剪，裁剪后对切口进行打磨处理，避免毛刺影响安装与美观。

3.2.3 墙面处理材料

3.2.3.1墙面基层处理：对于原有墙面，需进行基层清理、修补，去除墙面灰尘、油污、空鼓部位，然后涂刷界面剂，增强基层附着力；若墙面平整度偏差较大，需采用水泥砂浆找平，确保墙面平整。

3.2.3.2墙面面层：采用乳胶漆或洁净墙板。乳胶漆选用实验室专用抗菌防霉乳胶漆，具备良好的耐擦洗性、耐酸碱腐蚀性，颜色为浅灰白色，涂层均匀、光滑，无流挂、刷痕；洁净墙板选用防火、抗菌型板材，表面光滑易清洁，与洁净隔断材质协调，安装后墙面平整、无缝隙。

3.2.4 净化系统

根据《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2013）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）、《实验室生物安全通用标准》（GB 19489-2008）等相关规范标准，更换现有微生物实验室和ICP实验室的环境控制系统，使这两套系统达到实验室使用标准。

微生物实验室的送风量需达到1200m³/h，制冷量7.2kw，制热量9.5kw,保证实验室达到洁净度等要求。

ICPMS实验室的新风送风量达到2000m³/h，制冷量12kw,制热量16.8kw。保障达到仪器的使用环境要求。

3.2.5 空调管道

3.2.5.1铜管：具备良好的导热性能、塑性与韧性，便于弯曲、焊接加工。铜管壁厚均匀，偏差小，无壁厚不均、凹陷、裂纹等缺陷；内壁经过精密加工，表面光滑，粗糙度低，能减少冷媒在管道内流动时的阻力，降低系统能耗；同时光滑的内壁不易附着灰尘、油污，便于系统清洁维护。

3.2.5.2管道配件：包括弯头、三通、变径、阀门等，确保材质一致性与焊接兼容性。配件内壁光滑，无毛刺、杂质，流道设计合理，能减少冷媒流动阻力；阀门阀芯密封件耐冷媒、耐老化，确保阀门关闭严密，无泄漏，使用寿命长。

3.2.6 绝热材料

采用难燃型发泡橡塑管壳作为空调管道绝热材料，加入发泡剂、阻燃剂、抗氧剂等辅助材料，经高温发泡成型。管壳为闭孔结构，闭孔率高，能有效阻止空气对流与热量传递，具备优良的保温隔热性能，可大幅减少空调管道内冷媒的冷量损失；同时闭孔结构能隔绝外界湿气，避免管道外壁结露，防止冷凝水对实验室地面、墙面造成损坏。管壳质地柔软，具备良好的弹性与柔韧性，便于裁剪、安装，能紧密贴合铜管表面，减少保温层与管道之间的空气间隙；表面平整，无气泡、裂纹、破损等缺陷；且具备难燃特性，遇火不易燃烧，燃烧时烟密度低，无有毒气体释放，符合实验室消防安全要求。

3.2.7 通风管道

采用镀锌钢板制作通风管道，表面经热镀锌处理，锌层厚度均匀、附着力强，具备良好的防锈性能，能适应实验室潮湿、有轻微腐蚀性气体的环境。钢板厚度根据管道尺寸确定，确保管道结构稳定，无明显变形；管道制作采用咬口连接方式，咬口严密、平整，无漏风；管道内壁光滑，无毛刺、杂质，减少气流阻力。

3.2.8 风阀设备

选用手动对开双叶调节阀，具体材质要求如下：

阀体框架：表面经静电喷涂处理，涂层选用耐候性、耐腐蚀性优良的涂料，颜色为浅灰色，与通风管道协调。

叶片：叶片表面经热镀锌处理，具备良好的防锈性能；叶片边缘经过打磨处理，光滑无毛刺，避免划伤操作人员或影响气流；叶片与框架之间的间隙均匀，确保调节灵活。

密封件：具备优良的弹性、耐候性与耐老化性，能适应通风系统的温度变化；密封件与叶片、框架紧密贴合，确保风阀关闭时无明显漏风。

操作机构：包括手柄、转轴、轴承等，手柄采用工程塑料或铝合金材质，手感舒适，便于操作；转轴具备良好的耐磨性与防锈性能；轴承选用高精度滚动轴承，确保叶片转动灵活、无卡顿。

3.2.9 风口设备

送风口与回风口：采用铝合金材质制作，选用铝合金经挤压成型或冲压成型，具备优良的耐磨性、抗氧化性，颜色为银白色，质感均匀；风口叶片角度可调节，能实现风量的均匀分布；风口边框与管道连接紧密，确保无漏风。

防雨百叶风口：用于室外新风引入或排风出口，采用铝合金材质，叶片设计具备防雨功能，能有效防止雨水进入室内；表面经阳极氧化或静电喷涂处理，具备良好的耐候性，适应室外环境。

3.2.10 穿线管道

采用 KBG 金属穿线管。钢管壁厚均匀，偏差小，无壁厚不均、凹陷、裂纹等缺陷；表面采用热镀锌处理，锌层均匀覆盖管道内外表面，包括管道的焊缝、接口等易锈蚀部位，锌层附着力强，能有效防止实验室潮湿环境、酸碱气体对管道的侵蚀，延长管道使用寿命。KBG 管的连接方式采用扣压式连接，管道两端加工有专用的连接接口，无需焊接或螺纹连接，安装便捷高效；接口处密封性能良好，能防止灰尘、湿气进入管道内部，保护电气线路安全；管道具备一定的强度，能有效保护内部的电气线路，抵御外界碰撞、挤压等外力损伤。
3.2.11 导线材料

选用铜芯聚氯乙烯绝缘导线，具体要求如下：

导体材质：采用高纯度电解铜，铜含量高，导电性能优良，电阻值低，能有效减少线路损耗；导体结构为多股绞合，具备良好的柔韧性，便于弯曲、穿线。

绝缘层：采用聚氯乙烯材质，具备优良的绝缘性能、耐候性与耐老化性，绝缘层厚度均匀，无针孔、破损等缺陷；绝缘层颜色根据相线、零线、地线的规范要求确定，便于识别。

导线规格：根据回路电流大小与使用场景选择合适的导线截面规格，确保导线载流量满足用电负荷需求，避免过载发热；导线外观光滑，标识清晰，具备完整的产品合格证明文件。

3.2.12 电气配件

接线盒：采用镀锌钢板或阻燃塑料制作，镀锌钢板接线盒表面热镀锌处理，防锈性能好；阻燃塑料接线盒具备良好的阻燃性能，耐冲击、耐老化。接线盒尺寸与穿线管管径匹配，具备足够的内部空间，便于导线连接；盒体预设敲落孔，便于穿线管接入，敲落孔边缘光滑，无毛刺。

3.2.13支架与固定件

3.2.13.1管道支架：采用冷轧钢板制作，具备优良的机械强度，能稳定承载 KBG 穿线管的重量。支架表面经热镀锌处理，锌层厚度均匀、附着力强，具备良好的防锈性能，能适应实验室潮湿环境；支架加工过程中，对切割面、钻孔边缘进行打磨处理，避免划伤管道。冷轧钢板经检测符合以下要求：1）拉伸性能和弯曲性能均符合Q/ASB 312标准中厚度为≥1.0mm的St12冷轧钢板的技术要求，屈服强度130-280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥32%，弯曲180°无裂纹。2）钢板耐腐蚀，经盐雾试验，外观无缺陷，等级达到10级；需提供带有CMA或CNAS标识的检测检验报告扫描件进行佐证。
3.2.13.2固定件：包括管卡、膨胀螺栓、自攻螺丝等，管卡采用镀锌钢板或塑料制作，与 KBG 穿线管管径匹配，能牢固固定管道；膨胀螺栓、自攻螺丝采用碳钢材质，表面经镀锌处理，具备良好的防锈性能，强度高，固定牢固。

3.2.14 防水涂料

选用聚氨酯防水涂料，弹性好，延伸率高，粘结力强，可与混凝土、金属、木材等多种基材牢固结合，耐磨、耐油、耐腐蚀。聚氨酯防水涂料依据GB/T 19250-2013的检测标准，符合以下要求：实干时间,h≤24；流平性20min时，无明显齿痕；拉伸强度,MPa≥2；断裂仲长率,%≥500；撕裂强度,N/mm≥15；需提供带有CMA或CNAS标识的检测检验报告扫描件进行佐证。
3.2.15 防水卷材

若需加强防水部位，选用自粘聚合物改性沥青防水卷材，材质由自粘胶层、改性沥青层、胎基布、隔离膜组成。卷材具备优良的自粘性能，无需加热即可与基层紧密粘结，施工便捷；具备良好的防水性能、耐候性，能抵御外界环境影响；卷材厚度均匀，无气泡、裂纹、杂质等缺陷，确保防水效果。
五、项目地址

    福州市晋安区梅仙街16号福建省水环境监测中心。
六、验收方式

供应商按要求完成改造项目后，采购方组织人员进行验收。    
七、售后服务

提供1年免费保修期。

八、付款方式

项目验收合格后，采购方组织结算审核，中标人按结算审核金额提供相应发票，采购人支付全部项目款。

附件2：

（用于报价文件封面）                                

项目名称：__________________

报 价 文 件
报  价  人：               （盖投标人单位公章）  
法定代表人：  （签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）
日      期：__________年_____月_____日

一、报价函

福建省水文水资源勘测中心：
我方对贵单位“福建省水文水资源勘测中心实验室洁净系统与防水系统升级改造项目”进行了全面评估，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方决定授权_______________________________（姓名、身份证号码）代表我方________________________________(报价单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。
2.我方自愿按照“福建省水环境监测中心实验室洁净系统与防水系统升级改造项目”规定的各项要求完成改造项目，价格为：

总  价：（人民币）_______元，大写_______________________。
3.我方已详细阅读和审查了“福建省水文水资源勘测中心实验室洁净系统与防水系统升级改造项目”采购文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，认可并响应上述文件的全部要求。
4.投标有效期为从投标截止之日起30天。
5.与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：____________（邮寄地址）。
报价人名称：_____________________（加盖公章）
法定代表人或代理人：_____________________（签字）
日期：    年  月  日 
二、授权委托书
本人   （姓名）  身份证号：                   系           （报价人名称）   的法定代表人，现委托    （姓名）    身份证号：                   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改           市场比选的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：_____________________。
代理人无转委托权。
注：在本委托书后附法定代表人及委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。
报  价  人：_________________（盖单位章）
法定代表人：_______________（签字或盖章）
委托代理人：_____________________（签字）
三、营业执照（复印件）

