大坝安全鉴定报告书

：   新罗区村美水库

鉴定审定部门：   福建省水利厅

：      年    月    日

| 水库名称 |  | 村美水库 | 所在地点 | 新罗区江山乡村美村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 雁石溪支流林邦溪 | 总库容 | 1079万m3 |
| 水库管理单位 |  | 新罗区村美水库管理中心 | 鉴定组织单位 | 新罗区农业农村局 |
| 鉴定承担单位 |  | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 鉴定审定部门 | 福建省水利厅 |
| 工程概况： 村美水库所在河流为雁石溪支流林邦溪，坝址位于龙岩市新罗区江山乡村美村，距龙岩市城关18km，是一座具有灌溉、发电、供水等综合效益的中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级。工程于1992年9月7日正式开工，1995年10月9日完工，2005年9月21日竣工验收。 水库坝址以上控制面积64km2，正常蓄水位492.33m（1985国家高程基准,下同），相应库容905万m3，调节库容770.5万m3，为年调节；死水位460.13m，相应库容134.5万m3。水库原设计防洪标准设计洪水重现期为50年，校核洪水重现期为500年；本次安全鉴定大坝等永久性水工建筑物洪水标准同原设计，经比较采用初设阶段成果，即50年一遇设计洪水位494.92m，500年一遇校核洪水位495.94m，总库容1079万m3。 水库枢纽工程主要由拦河坝、泄水、输水等建筑物组成。 拦河坝为砌石三心圆双曲拱坝，坝顶高程497.48m，未设防浪墙，最大坝高80.35m，坝顶宽度3.702m，起拱高程421.13m，拱冠梁底高程417.13m（厚度11.87m），厚高比0.148，为薄拱坝，坝顶上游面弧长89.619m，拱顶中心角86.46º。在下游坝面高程354.58m处左岸设有通往放水孔蝶阀室的人行桥。上、下游坝面采用150#水泥砂浆砌C15混凝土预制块、150#水泥砂浆深勾缝；高程468.13m以下坝腹为150#混凝土砌块石(相当于现行规范C13)，高程468.13m以上坝腹为100#混凝土砌块石(相当于现行规范C8)；417.13m～421.13m高程坝基垫层为150#混凝土(相当于现行规范C13)。 泄水建筑物布置在坝顶中部，为坝顶开敞式溢洪道，不设闸门，自由泄流，挑流消能。溢洪道共设5孔，总净宽45m；溢流堰堰顶高程492.33m，堰面曲线为WES型，出口反弧段半径4m，鼻坎挑角为18.0°，鼻坎顶高程489.13m，溢流面采用200#钢筋混凝土浇筑(相当于现行规范C18)。溢洪道顶下游侧设3m宽交通桥（不含上下游两侧0.8m的人行道），桥面与坝顶同高程。 2016年应急除险加固时在下游约100m处设二道坝，为浆砌石重力坝，由右岸导流墙、溢洪道等组成。右岸导流墙顶高程424.63m，最大坝高7.75m，坝顶宽5m，坝顶长18.8m（含溢洪道净宽16m）。溢洪道为坝顶自由溢流，底流消能；堰顶溢流净宽16m，堰顶高程423.63m，堰型为WES实用堰，采用C30钢筋砼浇筑，出口反弧段半径5m。 输水系统进水口位于大坝上游右岸距坝头约500m处，采用竖井式布置，底板高程454.63m。进水口前缘布置一道拦污栅，倾斜布置，孔口尺寸3.2×3.7m（净宽×净高），配备1台JM50kN固定卷扬式启闭机；拦污栅后设1扇潜孔式平面定轮检修钢闸门，孔口尺寸2.2×2.2m（净宽×净高），配备1台QPQ-2×160kN固定卷扬式启闭机。 大坝放空管位于左岸非溢流坝段，采用坝内埋管，埋管直径1.3m；进口底板高程452.13m，设混凝土平板检修门，孔口尺寸1.5×1.45m（净宽×净高）；出口设Φ1200mm蝶阀，手电两用操作。为满足下泄生态流量0.52m3/s的泄放，2021年在放空管末端锥管段（切割成孔）中部接生态放水管，管道总长52m，出口高程为422.13m。 水库目前灌溉面积约150亩，为龙岩市城区北部园田塘蓄洪湿地提供生态用水6900t/d，电站装机容量2×1250kW，多年平均发电量933万kw·h。 水库于2014年11月完成首次大坝安全鉴定，福建省水利厅以闽水建管〔2014〕76号文鉴定为二类坝。2016年9月开始应急除险加固，加固主要内容有：坝基帷幕灌浆，坝体补强灌浆，坝顶交通桥改建，坝下游左右护岸防冲处理，新建二道坝，改造检修通道，修缮管理房，防汛道路硬化，完善安全监测系统等项目；2020年9月，龙岩市水利局以岩水审批〔2020〕66号文印发竣工验收鉴定书。 |  |  |  |  |
| 大坝现场安全检查 | 1.坝基和坝端： 坝体与坝基接触面无错动、挤压、开裂等异常情况，坝基无溶蚀等异常现象。 经2016年应急除险加固后，大坝右岸中上部坝基裂缝渗水已消除，两岸坝基未发现明显渗流现象；远离坝基仍存在轻微绕渗，其中5个渗水点分布于右岸距坝脚11m～68m、5个渗水点分布于左岸距坝脚14m～95m，库水位为486.38m时，右岸渗流量约为0.01L/s、左岸渗流量约为0.018L/s，渗流量较小，无增加趋势，渗流稳定，不影响大坝安全。 2.大坝坝体： 坝顶路面较平整，人行道砼表面局部破损；上下游护栏完整，无缺失、断裂现象。 大坝体形平顺，结构完整，无明显裂缝，勾缝砂浆基本完整。下游坝面基本干燥，未发现集中、呈股流状的大渗漏点；溢洪道下方、河床中部440m高程处有一条横向渗浆带，长度约10m，呈点状分布，多为白浆，面干，局部渗湿；放水孔附近、人行桥及溢洪道下方有零星的点状湿渗，与应急加固前相比，渗流范围和渗流量均有明显改善，加固后下游坝面渗湿面积稳定，无发展。 3.溢洪道： 溢流面、闸墩混凝土表面完整，未见钢筋裸露、结构裂缝等现象；3#、4#表孔堰顶中部表面砂浆抹面（厚3.5cm～4cm）隆起脱落；4#溢流面发现有1条缝宽1mm～2mm，长1.36m、深3.5cm～4cm的表面裂缝。应急加固时新建的交通桥砼结构完整，未见裂缝、钢筋裸露、结构裂缝等现象。 冲刷区最深处实测坑底高程417.64m，位于坝下游约41.8m，坑底见有弱风化基岩出露，抗冲能力较强，未发现不利坝基抗滑稳定软弱夹层；冲刷区两岸大部分基岩裸露，岩体较完整，仅在下部基岩发现轻微冲刷现象。 二道坝坝体与坝基接触面无错动、挤压、开裂等异常情况，坝基无溶蚀、异常渗流等现象。二道坝外观完整，溢流面无明显变形、气蚀、磨损、钢筋裸露等现象，混凝土结构较完整。坝下防冲护岸结构完整，未见明显冲刷破坏现象。 4.输水系统进水口： 启闭房外观较好，门窗完整，梁、板、柱等主要受力构件未发现裂缝、破损等缺陷，楼板有3处砼破损露筋；闸门井混凝土结构完整，未发现裂缝、破损、露筋等缺陷。 进水口洞脸边坡岩体以弱风化为主，未见异常滑塌现象, 边坡现状稳定。 5.金属结构： 输水系统进水口拦污栅栅体表面锈蚀较严重，主要构件无明显变形，满足运行要求。检修闸门形态较差，无明显变形，闸门表面有明显蚀坑，可正常使用。进水口拦污栅和闸门的启闭机外观良好，部分构件锈蚀明显，各启闭机工作运行平稳，可正常运行。控制、配电设施外观良好，内部接线排列整齐。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 放空钢管坝外出露部分无明显变形、裂纹或断裂、未发现漏水，钢管表面蚀斑较多，未见明显蚀坑，防腐层基本完好未脱落；蝶阀外观形态较好，零部件及联接件齐全，未见明显锈蚀现象。 6.供电电源： 坝区采用市电1回路供电，另外配备1台额定功率为30kW的柴油发电机组作为应急电源，大坝安全供电满足要求。 7.近坝库岸： 两岸近坝库岸未见大规模的崩塌、滑塌现象，岸坡基本稳定。左、右岸坝肩内侧的防汛公路上方基岩裸露，岸坡基本稳定。 8.管理设施： 大坝水雨情监测设施齐全，工作正常。坝顶表面位移、环境量等工程安全监测设施可满足日常观测要求。 大坝办公、管理用房为钢筋砼框架结构，混凝土构件完整，结构安全，办公设施、设备齐全，满足大坝管理要求。 大坝的防汛交通，通信设施、警报系统、工程维修养护设备和防汛设施能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。存在的问题：蝶阀室人行桥有2处桥面板存在混凝土破损、断裂现象。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 1.区域构造相对稳定，工程区地震基本烈度为Ⅵ度。水库为山区狭谷型地貌，山体雄厚，地形封闭条件良好，无渗漏问题。库岸未发现不稳定边坡，库岸总体稳定。 2.坝基岩体以弱～微风化岩体为主，岩石致密坚硬，不存在较大地质构造问题，局部地质缺陷按设计要求处理,坝基开挖质量经检查验收合格。坝基进行全面固结灌浆处理，地质薄弱处进行补强灌浆，完成232孔，共设21个检查孔，检查孔透水率小于1Lu，满足设计要求；帷幕灌浆孔河床坝基布置2排、两岸坝肩布置1排，完成32孔，共设4个检查孔，检查孔透水率最大0.9Lu，满足设计小于1Lu 的要求；为改善坝体与坝基接触，对两岸陡峻坝肩进行接触灌浆处理；坝基固结灌浆、帷幕灌浆、接触灌浆施工质量满足设计和规范要求。1995 年4 月下闸蓄水后发现右岸绕坝渗漏较为明显，下游左、右岸均可看到渗水现象，随即对两岸进行帷幕补强灌浆处理。 针对上次安鉴提到右岸中上部坝基局部渗水，2016年应急除险加固时对坝基及两岸坝肩采用帷幕灌浆处理，完成77孔，共设6个检查孔，检查孔透水率为0.02Lu～0.96Lu，满足设计要求。经处理运行以来，坝基防渗性能有明显改善，右岸中上部坝基裂缝渗水已消除，远离坝基仍存在轻微绕渗，渗流稳定，未发现增大趋势，坝基不存在渗透稳定问题。 3.坝体砌筑混凝土和水泥砂浆试块抗压强度、施工时的钻孔压水试验和挖坑容重试验成果均满足设计和规范要求，坝体砌筑施工质量符合要求。本次安全检测，左右岸大坝混凝土芯样抗压强度推定值为14.5MPa～21.0Mpa，满足原设计100#强度。 针对上次安鉴提到下游坝面局部渗水渗浆明显，2016年应急除险加固时在坝下游面高程436.00m～454.45m、漏水或溶蚀物出逸的地方对坝体进行补强灌浆，完成209孔，共设20个检查孔，检查孔透水率为0.3Lu～1Lu，满足设计要求。经处理运行以来，坝体防渗性能有明显改善，下游坝面总体干燥，渗水渗浆以零星点状为主，渗流量较小，渗流稳定，不影响大坝安全。 |

| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 4.溢洪道施工质量经检查验收合格。针对上次安鉴提到的坝顶交通桥问题，2016年应急除险加固时对交通桥进行重建。本次安全检测，溢流面、桥墩等部位混凝土试块抗压强度推定值分别为25.6MPa～26.4Mpa、22.7MPa～23.0Mpa，均满足设计200#强度；交通桥混凝土试块抗压强度推定值为30.1MPa～31.6MPa，满足设计C30强度要求；所检各部位混凝土碳化深度小于钢筋保护层厚度，碳化程度为一般碳化。本次现场检查，除3#、4#孔局部表面砂浆层脱落外，其它闸墩、溢流面、交通桥等结构完整；泄洪冲刷区弱风化基岩出露，抗冲能力较强，无明显冲刷破坏现象。 5.二道坝坝基岩体以弱风化岩体为主，不存在较大地质构造问题，局部地质缺陷按设计要求处理, 坝基开挖质量经检查验收合格。二道坝坝基进行固结灌浆处理，完成33孔，共设3个检查孔，检查孔透水率为0.43Lu～0.98Lu，满足设计要求。本次安全检测，坝体混凝土试块抗压强度推定值为23.8Mpa，满足原设计C20强度；溢流面混凝土试块抗压强度推定值为31.7Mpa，满足原设计C30强度。本次现场检查，二道坝结构完整，未见异常。 6.输水系统进水口施工质量经检查验收合格。本次安全检测，进水口闸门井、启闭房架柱等部位混凝土试块抗压强度推定值为22.3MPa～24.9Mpa、29.5MPa～33.6Mpa，均满足设计C20强度要求；所检各部位混凝土碳化深度小于钢筋保护层厚度，碳化程度为一般碳化。本次现场检查，闸门井混凝土结构完整，启闭房外观较好，进水口边坡稳定。 7.金属结构制造、安装质量及启闭设备安装质量经检查验收合格。本次安全检测，输水系统进水口检修闸门、放空钢管涂层厚度基本分布分别在100μm～200μm、50μm～120μm区间内，涂层厚度未达到设计厚度；进水口拦污栅腐蚀程度评定为C级（较重腐蚀），检修闸门腐蚀程度评定为B级（一般腐蚀），放空钢管腐蚀程度评定为B级（一般腐蚀）；闸门、钢管的主要部件实测厚度与原设计厚度均相近；闸门焊缝超声探伤未发现超标危害性缺陷，焊缝内部质量满足规范要求。进水口拦污栅、检修闸门的启闭机平稳工作时的三相电流不平衡度均小于10%，启闭机绝缘电阻均大于1MΩ，均满足规范要求；进水口启闭机接地电阻值为4Ω，满足规范不大于10.0Ω的要求。本次现场检查，进水口检修闸门及拦污栅外观形态较差，无明显变形，拦污栅栅体表面锈蚀较重，启闭机、控制、电气设备外观尚好，可正常使用；放空钢管出露部分无明显变形，钢管表面蚀斑较多，涂层基本完好未脱落。 针对上次安鉴提出的放空管出口封堵闷盖及进水口拦污栅等金属结构问题，2016年应急除险加固时将放空管出口封堵闷盖改造为短钢管、蝶阀和消能喷头，恢复其放水功能；进水口拦污栅已增设1台电机并更新配电柜。 工程质量评为基本合格。 |
| --- | --- | --- |

| 大坝安全分析评价 | 运行管理评价 | 1.水库管理机构健全，制定的管理制度较齐全，在实际运行过程中执行情况良好，管理人员职责明晰，工程管理与保护范围实施方案已批复。 2.大坝水雨情监测设施设备齐全，使用正常；设置有坝顶表面位移、环境量等工程安全监测设施，监测设施布置合理，运行正常，但垂直位移观测仪器精度达不到规范要求；防汛交通、通信设施、警示设施完善，存在的问题：蝶阀室人行桥部分面板混凝土破损、断裂；工程维修养护设备和防汛设施能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求；办公生产用房满足管理要求。 3.水库汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案已经龙岩市人民政府防汛抗旱指挥部与龙岩市水利局联合发文批复；水库调度规程和大坝安全管理应急预案已经龙岩市新罗区农业农村局批复，建议大坝安全管理应急预案按要求上报新罗区人民政府或由其委托新罗区防汛抗旱指挥部批准和发布。 4.水库能按审批的调度规程合理调度运用。现有的安全监测项目有巡视检查、坝顶表面位移、环境量等，监测项目满足规范要求；基本能按规范要求开展大坝安全监测工作，基本能掌握大坝安全性态，但坝顶表面位移监测频次不满足规范要求，垂直位移监测精度不满足规范一等水准测量的要求，GNSS自动化监测数据不可靠，且未开展自动化观测数据的人工比测工作，监测资料整编分析不规范。 5.水库能按要求制定维修养护计划,大坝基本能得到较及时和较完善的维修养护，目前大坝处于总体安全和完整的工作状态。 大坝运行管理评为较规范。 |
| --- | --- | --- |
|  | 防洪能力复核 | 1.水库工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，大坝为砌石拱坝。原设计防洪标准设计洪水重现期为50年，校核洪水重现期为500年，本次安全鉴定大坝等永久性水工建筑物的洪水标准同原设计，洪水标准满足现行规范要求。 2.水文系列延长后，坝址设计洪水采用原初设成果，即坝址50年一遇设计洪水洪峰流量为514m3/s，500年一遇校核洪水洪峰流量为772m3/s。 3.按批准的调度运用计划调度，大坝溢洪道泄流能力满足水库安全泄洪要求，且不会对下游河道安全产生不利影响。 4.制定的水库大坝汛期防洪调度运用计划符合水库特点，调度运行方式满足大坝安全运行要求。 5.本次复核计算校核洪水位495.94m，计算所需防浪墙顶高程496.84m，均低于大坝现有坝顶高程497.48m，大坝现状坝顶高程满足规范要求。 大坝防洪安全性评为A级。 |

| 大坝安全分析评价 | 渗流安全评价 | 1.坝基按设计要求开挖，建基面岩体弱风化为主，局部存在的地质缺陷进行了常规工程处理；坝基岩体进行了全面固结灌浆、三次帷幕灌浆处理，灌浆质量经验收合格，处理后坝基防渗性能得到明显提高。现场检查，两岸无坝基渗漏问题。 2.左岸坝肩岩层为倾下游偏右岸，右岸坝肩岩层倾向山里，两岸坝肩边坡岩体为弱～微风化，断层不发育，以顺层裂隙为主；地质缺陷按设计要求处理后，无渗流不稳定薄弱带，岩体以弱～微等透水为主；两岸帷幕灌浆延伸长度基本满足规范要求，帷幕灌浆成果满足设计和规范要求。根据现场查勘，两岸坝基未发现明显渗流现象，远离坝基仍存在零星点状渗水，渗流量较小，未发现增大趋势，坝基存在轻微绕坝渗流，不影响大坝安全。 3.大坝为混凝土砌石拱坝，采用坝体自身防渗；坝体与坝基之间设混凝土垫层，并进行帷幕灌浆、固结灌浆，保证了坝体与坝基之间的有效防渗接触。2016年应急除险加固时对坝体进行补强灌浆，防渗处理后的检查孔透水率符合设计要求。现场检查，下游坝面总体干燥，零星渗水点渗流量较小，无发展，坝体渗流稳定。 4.下游二道坝为泄水次要建筑物，采用坝体自身防渗，坝基布置全面固结灌浆、1排坝基排水孔；坝体、坝基防渗和排水设施完善。现场检查，二道坝无明显裂缝，坝体、坝基无渗水，二道坝渗流安全。 5.输水系统进水口为竖井式布置，钢筋混凝土结构，进水口施工质量经检查验收合格。进水口闸门井与隧洞渐变段设一道止水，满足防渗要求。从运行情况看，进水口无异常渗流问题。 大坝渗流安全评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构安全评价 | 1.根据2014年3月至2023年12月的监测成果，坝顶上下游向水平位移-11.0mm～+9.7mm，垂直位移值-4.0mm～+3.9mm，坝顶表面位移测值在经验值范围内，符合大坝变形一般规律，坝体变形正常。从运行情况看，坝体体形平顺，结构完整，未发现明显的结构裂缝，坝基及接触面无异常变形。 2.大坝应力复核计算采用浙江大学编制的《ADAO》软件，根据计算成果，拱坝周边最大主拉应力为1.22Mpa（死水位+温降工况、拱冠梁底421.00m、左岸下游面），略大于规范参考值1.10Mpa，应力超标范围较小，对大坝安全运行不会有大的不利影响；经试算，当控制最低库水位467.00m时，温降工况下拱坝周边最大主拉应力为0.8Mpa，满足要求；拱坝其它部位最大主拉应力为0.66MPa，小于规范参考值0.7MPa，坝体主拉应力基本满足规范要求。拱坝基本组合最大主压应力为3.50MPa，小于规范容许值3.8MPa；特殊组合最大主压应力为2.83MPa，小于规范容许值4.5MPa，坝体主压应力均满足规范要求。在水库实际运行中，库水位保持在475.00m高程以上较高水位运行，坝体主拉、压应力满足规范要求。 |

| 大坝安全分析评价 | 结构安全评价 | 3.坝肩抗滑稳定采用抗剪断公式，计算成果表明，基本组合工况Kmin=3.42>3.0，特殊组合工况Kmin=3.55>2.5，均满足规范要求。结合现场检查和地质勘察，坝肩是稳定的。 4.溢洪道结构布置满足规范要求。泄洪消能采用挑流消能，下游新建了二道坝，抬高坝后水位形成消能水垫；经复核各工况计算挑距/冲坑深度均大于3.0，满足规范要求。目前泄洪区河床及两岸岩体基本稳定，冲刷区加固后无明显冲刷破坏现象，大坝下游消能防冲结构安全。 5.二道坝抗滑稳定采用抗剪断公式，各工况条件下，坝体抗滑稳定最小安全系数13.29，满足规范要求，坝基应力满足地基允许承载力要求。现场检查，二道坝结构完整，未发现明显的裂缝，坝基及接触面无错动、异常变形等。 6.输水系统进水口为竖井式，洞井进行钢筋混凝土衬砌，进口段隧洞围岩，弱～微风化，局部稳定性差的Ⅲ类围岩已进行混凝土衬砌处理。运行以来未发现异常，围岩稳定；进水口边坡未发现异常，边坡基本稳定；启闭房为钢筋混凝土结构，结构满足安全运行要求。输水系统进水口结构满足安全运行要求。 7.两岸近坝库岸未见大规模的崩塌、滑塌现象，岸坡基本稳定。 大坝结构安全评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗震安全复核 | 1.工程区地震基本烈度为Ⅵ度，大坝抗震设防烈度为6度符合规范要求；本工程为3级水工建筑物，可不进行抗震计算。 2.大坝、溢洪道、输水系统进水口结构稳定，混凝土强度满足设计要求，抗震措施符合要求。 3.近坝岸坡地形地质条件较好，岸坡总体稳定。发生地震时，不会发生大规模滑塌现象。 4.工程防震减灾应急预案符合要求。 大坝抗震安全评为A级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。 2.经复核，实际条件下输水系统进水口拦污栅、检修闸门的结构强度、刚度、稳定性满足规范要求，仅闸门面板最大折算应力和主梁后翼緣正应力略大于规范允许值，门叶无明显变形，不影响闸门启闭。本次现场检测，进水口拦污栅腐蚀程度评为C级（较重腐蚀），检修闸门腐蚀程度评为B级（一般腐蚀）。目前，拦污栅腐蚀较严重，检修闸门及拦污栅外观形态较差，无明显变形，可正常使用。 3.放空管实测壁厚及抗外压计算成果均满足规范要求。本次现场检测，放空钢管腐蚀程度评为B级（一般腐蚀）。目前，放空钢管结构完好，涂层完整。 |

| 大坝安全分析评价 | 金属结构安全评价 | 4.经复核，输水系统进水口检修闸门启闭机的启闭能力满足要求。目前，进水口检修闸门启闭机主要部件运行正常，拦污栅卷扬机与拦污栅连接后可正常使用；控制柜、配电柜完整，内部布线较整齐。 5.坝区采用市电1回路供电，另外配备1台额定功率为30kW的柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障。 6.本工程于1995年4月下闸蓄水，大坝放水蝶阀及放空钢管未超过规定的折旧年限(50年)，进水口拦污栅及检修闸门等金属结构运行已超过规定的折旧年限(20年)，运行与维护状况总体一般，目前运行状况较好。 大坝金属结构安全评为B级。 |
| --- | --- | --- |
| 工程存在的主要问题： 一、工程缺陷 1.死水位（460.13m）温降工况，拱坝周边最大主拉应力略大于规范参考值，应力超标范围较小；同时通过控制低温期库水位不低于467.00m，可消除拉应力对大坝安全运行的不利影响。 2.溢洪道下部、蝶阀室左右侧均有零星的点状湿渗，河床中部下游坝面有一条横向渗浆带，渗水点呈点状分布。 3.两岸坝基各有若干个渗水点，渗流量较小，坝基存在轻微绕渗。 4.堰顶中部局部砂浆隆起脱落、砂浆面层裂缝1条；下游人行桥部分混凝土板破损、断裂，存在安全隐患。 5.输水系统进水口金属结构运行已超过规定的折旧年限。进水口拦污栅腐蚀程度评定为C级（较重腐蚀），拦污栅腐蚀较重、无法启闭；检修闸门面板最大折算应力和主梁后翼緣正应力略大于规范允许值。 二、管理不足 1.安全监测不足：坝顶垂直位移观测仪器精度、坝顶表面位移监测频次均不满足规范要求，GNSS自动化监测数据不可靠，监测资料整编分析不规范。 2.大坝安全管理应急预案审批手续不完善。 |  |  |

大坝安全类别评定：二类坝

对运行管理或除险加固的意见和建议： 1.加强坝体及坝基渗漏观测，为确保大坝安全，低温期（12月～2月）库水位应保持在467.00m以上。 2.对存在缺陷的混凝土构件进行加固处理，整修坝后人行桥。 3.加固进水口检修闸门面板，对金属结构锈蚀部位进行除锈防腐处理，对存在明显故障、已达折旧年限的设备进行维修或更新改造，加强对金属结构和电气设备的日常维护，定期开展金属结构安全检测。 4.更换变形监测仪器，对GNSS自动化系统进行调试、升级，按规范要求定期开展大坝变形、环境量等必设项目的监测，监测自动化系统每年宜进行1次必要的人工比测工作，加强检查监测记录，并及时对监测资料进行整编分析及归档。 5.按有关规定完善大坝安全管理应急预案报批工作。

安全鉴定结论： 1.工程质量基本满足设计和规范要求，运行中虽暴露局部质量缺陷，但目前尚不影响大坝安全，工程质量评为基本合格。 2.水库管理机构健全，制度较完善，管理人员职责明晰；大坝管理设施较完善，基本满足要求；水库能按要求制定汛期调度运用计划、防洪抢险应急预案和水库调度规程并报批；水库能按审批的调度规程合理调度运用；大坝基本能得到较及时和较完善的维修养护，总体处于安全和完整的工作状态。鉴于大坝安全管理应急预案审批手续不完善，安全监测工作存在不足，大坝运行管理评为较规范。 3.水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。 4.大坝防渗设施较完善，设计与施工质量满足规范要求。运行中下游坝面以零星的点状渗水渗浆为主，两岸存在轻微绕渗，不影响大坝安全，大坝渗流性态安全，评为A级。 5.大坝已运行多年，坝体变形正常；坝体应力基本满足规范要求，拱座抗滑稳定满足规范要求；溢洪道泄流安全，下游消能防冲满足安全要求；输水系统进水口结构满足安全运行要求；近坝库岸稳定。大坝结构安全，评为A级。 6.大坝结构强度满足规范要求，采取的抗震措施合适，认为大坝抗震安全，评为A级。 7.大坝金属结构布置合理，设计与制造、安装符合规范要求；安全检测结果为“基本安全”；输水系统进水口拦污栅和检修闸门的结构强度、刚度及稳定性复核计算基本结果满足规范要求；启闭机启闭能力满足要求；供电安全可靠；运行与维护状况总体一般。鉴于进水口金属结构已超折旧年限，拦污栅腐蚀程度为C级，进水口检修闸门面板折算应力和主梁后翼緣正应力不满足规范要求，但尚不影响正常运行，金属结构基本安全，评为B级。 综上所述，龙岩市新罗区村美水库大坝安全类别综合评定为二类坝。 专家组组长（签名）：

大坝安全鉴定委员会成员表

| 姓名 | 委员会 职务 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大坝安全鉴定专家组名单表

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |