大坝安全鉴定报告书

：   德化县东固水库

鉴定审定部门：   福建省水利厅

：      年    月    日

| 水库名称 | 东固水库 | 所在地点 | 德化县南埕镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 | 涌溪支流梓溪 | 总库容 | 5400万m3 |
| 水库管理单位 | 德化涌溪水电有限公司 | 鉴定组织单位 | 德化县水利局 |
| 鉴定承担单位 | 福建省水利水电勘测设计 研究院有限公司 | 鉴定审定部门 | 福建省水利厅 |
| 工程概况： 东固水库坝址位于福建省德化县南埕镇，距德化县城64.4km, 是一座以发电为主、兼有防洪效益的中型水库，工程等别为Ⅲ等，拦河坝、溢洪道、输水系统等主要建筑物级别为3级。工程于1999年11月开工，2001年5月下闸蓄水，2013年11月竣工。 水库所在河流为涌溪中段支流梓溪下游段，坝址以上控制面积126km2；水库正常蓄水位409.97m（1985国家高程基准，下同），相应库容5190万m3，调节库容3270万m3，为多年调节；死水位387.97m，相应库容1920万m3。水库原设计防洪标准设计洪水重现期为50年，校核洪水重现期为500年；本次安全鉴定所采用的防洪标准与原设计及历次安鉴一致。经复核，水库坝前特征洪水位采用2015年安鉴成果，即设计洪水位410.04m，校核洪水位411.06m，总库容5400万m3。 水库枢纽工程主要由拦河坝、泄水、输水等建筑物组成。 拦河坝为砌石抛物线双曲拱坝，坝顶高程411.97m，防浪墙顶高程412.93m，最大坝高86.50m，坝顶宽度3m，起拱高程330.00m，拱冠梁底宽13.85m，厚高比0.169，为薄拱坝，坝顶中心线弧长227.8m，拱顶中心角98.19°。坝腹采用C15细石混凝土砌块石砌筑，上下游坝面采用50cm厚M10砂浆砌条石、M15砂浆深勾缝。坝基垫层为2m厚 C15混凝土。 泄水建筑物布置在坝顶中部，为坝顶开敞式溢洪道，闸门控制泄流，挑流消能。溢洪道共设5孔，溢流前缘总净宽40m；溢流堰堰顶高程405.47m，堰面曲线为WES型，采用C20混凝土浇筑；出口反弧段半径4.5m，挑角为15°，鼻坎顶高程402.65m。溢洪道上部设交通桥和启闭房，桥面与坝顶同高程，桥面宽3m。溢流孔每孔配置1扇露顶式弧形钢闸门，孔口尺寸为8m×5m（宽×高），配备5台QHQ-2×150kN固定卷扬式启闭机。 输水系统进水口布置于大坝上游左岸距坝头约1.6km处，采用塔式布置，由进水塔和渐变段组成。进水口底板高程371.97m，进水口前缘布置一道拦污栅，垂直布置，孔口尺寸3m×5m（宽×高），配备1台100kN电动葫芦；拦污栅后设1扇潜孔式平面定轮事故钢闸门，孔口尺寸3m×3m（净宽×净高），配备1台QPG800kN固定卷扬式启闭机。 电站总装机容量11MW，多年平均发电量0.316亿kW•h。 水库于2015年1月完成首次大坝安全鉴定，福建省水利厅以闽水农电〔2015〕2号文鉴定为二类坝。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 1.坝基和坝端： 坝基、坝体与基岩接触面无明显错动、挤压、开裂等异常，坝基变形稳定。两岸下游岸坡岩体以弱风化岩体为主，岩体完整，无滑移、掉块等异常现象。 两岸坝肩总体干燥，仅个别部位有小范围的渗湿现象，其中左岸下坝巡查通道高程360m附近渗湿相对明显，渗湿区域范围约2m～3m，有少许明流现象，库水位为396.46m时，渗流量约为0.01L/s，渗流量较小，初步分析渗水原因为坝基接触渗漏；总体而言渗湿区域范围小、状况相对较轻微，不影响大坝安全。两岸坝肩下游岸坡干燥，无明显渗湿现象。 2.大坝坝体： 坝顶混凝土路面平整，共记录有36条裂缝，其中2#、5#裂缝向坝体延伸，其余裂缝为路面表层裂缝。上游防浪墙、下游防护墙结构完整，无明显裂缝、破损、缺损等现象。 砌石拱坝形体完整，勾缝基本完整。上一轮安鉴记录左岸非溢流坝段有2条上下游贯穿性裂缝（即坝顶2#、5#裂缝）；2#裂缝距左坝端约25m，上游面由坝顶向下延伸约7.3m，缝宽在0.01mm～0.45mm，下游面由坝顶向下延伸约6m；5#裂缝距左坝端约45m，上游面由坝顶向下延伸约16m，缝宽在0.95mm～1.27mm，下游面由坝顶向下延伸约4m；裂缝上宽下窄，2013年至2023年的监测数据表明裂缝状况稳定，无发展；本次安全鉴定现场检查上下游面裂缝不明显，未能观察到，裂缝所在部位下游面干燥，无渗湿现象。大坝下游面总体干燥，除溢洪道正下方和左岸浆体局部下方可见轻微渗湿，其余部位以零星的点状渗浆为主；与上一轮安全鉴定现场检查情况基本一致，大坝下游面渗水渗浆区域无发展。 3.溢洪道： 溢流面及闸墩混凝土结构完整，无明显冲刷、剥蚀现象。启闭房外观良好，屋顶、地面存在缝宽约0.2mm～0.5mm的裂缝，屋顶个别裂缝周边有渗水痕迹，内墙墙面局部粉刷层存在起皮、脱落等现象，上述缺陷当前条件下不影响结构安全。 冲刷区最深处实测坑底高程约334m，位于距坝趾约59m的下游河床内，较于上次安全鉴定时冲坑范围及冲坑深度无明显变化。目前冲刷区河床深槽上部为砂卵砾石和弃碴，下部为强风化～弱风化基岩，局部岩石微风化；冲刷区两岸岩体出露，岩体完整；下游泄洪冲刷区及其两岸岩体抗冲刷能力强，无冲刷破坏现象。 4.输水系统进水口： 进水塔稳定，无滑移、倾覆迹象；塔身水上部位混凝土完整，无明显开裂、破损、露筋等缺陷。启闭房外观良好，内、外墙无明显裂缝，内墙、屋顶有渗水痕迹，局部粉刷层存在龟裂、脱落现象。悬索桥桥面完整，无缺失；钢索完整，无锈蚀、断裂现象。进水塔后边坡基岩出露，岩体完整，无滑移、掉块、坍塌等现象。 5.金属结构： 溢洪道工作闸门外观完整；主要构件无明显变形；主要焊缝及其热影响区未见明显锈蚀、裂纹等；闸门止水橡皮完好；闸门工作正常。启闭机外观良好，涂层完好；减速器、制动器运转正常；钢丝绳排列规则、整齐；钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常；启闭机工作正常。控制柜柜体表面涂层完整，外观正常；内部器件工作正常，布线较整齐。存在问题：动力电缆及控制电缆布置不满足规范间距0.1m要求。 |
| --- | --- |

| 大坝现场安全检查 | 从运行状况来看，输水系统进水口拦污栅满足运行要求。进水口事故闸门外观完整，主要构件无明显变形；涂层完好，闸门多数部件未见明显锈蚀、锈坑；主要焊缝及其热影响区未见明显锈蚀、裂纹等；滚轮能正常滚动，水封橡皮偏硬；闸门工作正常。启闭机外观良好，涂层完好；减速器、制动器运转正常；钢丝绳排列规则、整齐；钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常；启闭机工作正常。控制柜柜体表面涂层完整，外观正常；内部器件工作正常，布线较整齐。存在问题：动力电缆及控制电缆布置不满足规范间距0.1m要求。 6.供电电源： 坝区采用双回路供电（涌溪三级电站、梓桉电站各1回路），2025年1月更换的柴油发电机组容量为60kW作为备用电源，供电系统可靠。 7.近坝库岸： 左岸近坝库岸以弱风化岩质边坡为主，右岸近坝库岸为弱风化岩质边坡。左右岸近坝库岸不存在对边坡稳定不利的断裂等结构面组合，无滑移、坍塌等异常现象，近坝库岸整体稳定。 8.管理设施： 大坝水雨情监测设施设备齐全，工作正常。坝顶表面位移、裂缝变化、环境量等安全监测设施状况良好，满足安全监测要求。 大坝办公、管理用房结构安全，办公设施、设备齐全，满足大坝管理要求。 大坝的交通设施、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求，存在的问题：坝顶至下游厂区约3.5km的对外交通道路为泥结石路面，路况差。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 1.区域构造稳定性较好，工程区地震基本烈度为Ⅵ度。水库区地形、地质封闭条件良好，无渗漏问题。库岸整体稳定，近坝库岸未发现有大规模滑坡、塌岸现象，近坝库岸基本稳定。 2.坝基岩体以弱风化～微风化为主，不存在较大地质构造问题，对局部存在的地质缺陷进行了相应的工程处理，坝基开挖单元工程质量经检查验收合格。大坝基础全面进行固结灌浆，地质薄弱处进行补强灌浆，完成401孔，共设28个检查孔，检查孔透水率0～5.5Lu，其中26个孔透水率满足设计小于2Lu的要求，合格率93.75%；坝基上游布置一排帷幕灌浆孔并向两岸延伸，左岸延伸长度为30m，右岸延伸长度为45m，完成164孔，共设13个检查孔，检查孔透水率0.01Lu～0.98Lu，满足设计（q≤1Lu）的要求；坝基固结灌浆、帷幕灌浆施工质量基本满足设计和规范要求。水库运行以来，两岸坝肩总体干燥，局部轻微渗湿不影响大坝安全，坝基、坝肩变形稳定。 3.施工时的坝面砌筑和勾缝砂浆抗压强度、坝体砌筑混凝土试块抗压强度、坝体密度检测、坝体压水试验成果均满足规范和设计要求，坝体砌筑施工质量符合要求。本次安全检测，下游坝面的勾缝砂浆抗压强度换算值及砌筑砂浆抗压强度换算均大于15.5MPa，满足设计要求。结合上次安全鉴定及本次现场检查，大坝下游面总体干燥，局部有渗水渗浆现象，均较轻微；原记录左岸非溢流坝段的2条上下游贯穿性裂缝状况稳定，无发展，对大坝安全影响小。 |

| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 4.溢洪道施工质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道左边墩、3#孔左侧墩、3#孔溢流面等部位混凝土抗压强度推定值分别为20.6MPa、22.8MPa、28.74MPa满足设计C20混凝土强度要求；混凝土构件钢筋保护层厚度均满足规范要求；1#孔牛腿混凝土碳化深度大于钢筋保护层厚度，碳化程度为严重碳化，其他所测构件混凝土碳化深度均小于钢筋保护层厚度，碳化程度为一般碳化。本次现场检查，溢洪道闸墩、溢流面等结构完整，无异常冲刷现象；冲刷区及其两岸基岩出露，抗冲刷能力强，无明显冲刷破坏现象。 5.输水系统进水口施工质量经检查验收合格。本次安全检测，进水口排架柱、梁等部位混凝土抗压强度推定值分别为24.0MPa、20.7MPa，满足设计C20混凝土强度要求；混凝土构件钢筋保护层厚度均满足规范要求；进水口排架柱混凝土碳化深度大于钢筋保护层厚度，碳化程度为严重碳化，其他所测构件混凝土碳化深度均小于钢筋保护层厚度，碳化程度为一般碳化。本次现场检查，进水塔塔身水上部位混凝土完整，启闭房外观良好，进水口边坡稳定。 6.金属结构制造、安装质量及启闭设备安装质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道1#孔、3#闸门、进水口事故闸门涂层厚度平均值分别为246μm～396μm、211μm～355μm、265μm～346μm，涂层厚度均满足规范要求，结合外观质量检查结果，闸门腐蚀程度均评定为A级（轻微腐蚀）；各闸门主要部件钢板实测厚度与原设计厚度相近；焊缝探伤一次合格率均为100%，焊缝内部质量优良；溢洪道3#闸门及进水口事故闸门止水橡胶邵氏硬度检测结果分别为74.7、72.6，不满足规范要求（60±5）。溢洪道1#孔、3#闸门、进水口事故闸门启闭机平稳工作时的电流不平衡度为1.9%～4.6%，满足规范不大于10%的要求；启闭机绝缘电阻分别为156MΩ、262MΩ、235MΩ，满足规范大于1MΩ的要求；坝区及启闭设备接地电阻分别为1.2Ω、0.914Ω，满足规范不大于4.0Ω的要求。本次现场检查，各闸门外观完整，主要构件无明显变形、锈蚀，涂层完好，闸门工作正常；各启闭机外观良好，主要部件运行正常；各启闭机控制柜、配电柜表面涂层完整、指示正常，内部器件工作正常，布线较整齐。 工程质量评为基本合格。 |
| --- | --- | --- |
|  | 运行管理评价 | 1.水库管理机构健全，制定的管理制度齐全，在实际运行过程中执行情况良好，管理人员职责明晰，工程管理范围与保护范围已划定。 2.大坝水雨情监测设施设备齐全，使用正常；设置有坝顶表面位移、裂缝变化、环境量等安全监测设施，设施布置合理，运行正常，存在的问题：坝顶表面位移观测仪器精度不满足规范要求；交通设施、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求，存在的问题：坝顶至下游厂区约3.5km的路面为泥结石路面，路况差。 3.制定的水库汛期调度运用计划已经泉州市水利局批复，编制的水库调度规程、防洪抢险应急预案和大坝安全管理应急预案尚未批复。 4.水库能按审批的汛期调度运用计划合理调度运用。现有的安全监测项目有巡视检查、坝顶表面位移、裂缝变化、环境量等，监测项目及频次满足规范要求；同时水库管理单位能够按照规范要求每年对监测数据进行整编分析，及时掌握大坝安全性态；存在的问题：坝顶垂直位移观测按三等水准控制，不满足规范一等水准测量的要求。 5.水库能按要求制定维修养护计划，落实维修养护经费，大坝基本能得到及时养护修理，运行以来未发现大的质量问题，大坝总体处于安全和完整的工作状态。 大坝运行管理评为较规范。 |

| 大坝安全分析评价 | 防洪能力复核 | 1.水库工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，大坝为砌石拱坝。原设计防洪标准设计洪水重现期为50年，校核洪水重现期为500年；本次安全鉴定大坝等永久性水工建筑物的防洪标准同原设计，防洪标准满足现行规范要求。 2.水文系列延长后，坝址设计洪水采用初步设计成果，即坝址50年一遇设计洪水洪峰流量为844m3/s，500年一遇校核洪水洪峰流量为1250m3/s。 3.按批准的调度运用计划调度，大坝溢洪道泄流能力满足水库安全泄洪要求，且不会对下游河道安全产生不利影响。 4.制定的水库大坝汛期防洪调度运用计划符合水库特点，调度运行方式满足大坝安全运行要求。 5.本次复核计算校核洪水位411.06m，低于大坝实际坝顶高程411.97m；计算所需防浪墙顶高程412.35m，低于防浪墙实际顶高程412.93m，大坝现状坝顶及防浪墙顶高程均满足规范要求。 大坝防洪安全性评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 渗流安全评价 | 1.坝基按设计要求开挖，建基面岩体弱～微风化为主，对局部存在的断层破碎带进行了相应工程措施处理，处理后无不稳定的渗流薄弱带；坝基按设计要求进行固结灌浆及帷幕灌浆处理，灌浆质量经验收合格。现场检查，两岸坝肩总体干燥，仅个别部位有小范围的渗湿现象，左岸下坝巡查通道局部有少许明流现象，渗流量较小，运行以来无明显不利发展，对渗流安全影响较小。 2.两岸坝肩岩体弱～微风化，局部强风化，透水性为弱透水，无渗流不稳定薄弱带；帷幕灌浆向两岸延伸长度、灌浆成果均满足设计及规范要求。根据现场查勘，两岸坝肩及下游山体基本干燥，无异常渗流现象，两岸坝肩无绕坝渗流安全问题。 3.大坝为砌石拱坝，采用坝体自身防渗；坝体与坝基之间设混凝土垫层，并进行固结灌浆及帷幕灌浆处理，保证了坝体与坝基之间接触的有效防渗；坝体混凝土抗压强度及压水试验成果均满足设计要求。运行以来，大坝下游面基本干燥，仅局部轻微渗湿、渗浆；通过多年运行检查，大坝渗水渗浆无明显不利发展，坝体渗流稳定。 4.输水系统进水口为塔式布置，钢筋混凝土结构，进水口施工质量经验收合格。从运行情况看，进水口无异常渗流问题。 大坝渗流安全评为A级。 |
|  | 结构安全评价 | 1.根据2014年1月至2023年12月的监测成果，坝顶上下游向水平位移测值在-34.8mm～18.9mm，最大变幅为49.5mm，与2003年1月至2013年12月的观测值（最大变幅36.1mm）相比，测值在同一水平；坝顶左右岸向水平位移测值在-15.2mm～12.3mm，最大变幅为21.0mm；根据2014年1月至2019年12月的监测成果，坝顶垂直位移测值在-10.1mm～8.0mm，最大变幅为14.2mm，与之前监测数据最大变幅10.7mm相比，测值基本在同一水平；2020年1月后的坝顶垂直位移测值及变幅量较之前有所增大，且无规律性，测值不可靠，初步分析是观测过程精度控制不到位有关；总之，坝顶表面位移变幅量仍在合理范围内，测值总体稳定，符合大坝变形一般规律。根据2013年1月至2023年12月的裂缝变化观测数据，2#裂缝上游坝面处缝宽变幅量0.38mm～0.44mm，5#裂缝上游坝面处缝宽变幅量0.32mm，裂缝呈周期性变化，无朝不利方向的变化趋势，符合裂缝变化一般规律。从运行情况看，除原记录的2条裂缝外，未发现其它异常现象，大坝表面变形正常；目前2条裂缝状况稳定，无发展，对大坝安全影响小。 |

| 大坝安全分析评价 | 结构安全评价 | 2.大坝应力复核计算采用浙大ADAO软件，根据计算成果，拱坝周边最大主拉应力为1.32MPa（特殊组合发电最低水位381.97m温升工况、下游面左岸高程354.47m处），大于规范参考值1.10MPa，应力超标位置范围较小；拱坝其它部位最大主拉应力为0.62MPa，小于规范参考值1.00MPa，坝体主拉应力基本满足规范要求。拱坝基本组合最大主压应力为3.65MPa，小于规范容许值4.1MPa；特殊组合最大主压应力为3.24MPa，小于规范容许值4.8MPa，坝体主压应力均满足规范要求。现场检查，应力超参考值区域周边未发现裂缝，且发电最低死水位出现的概率小；同时经试算，当控制库水位385.97m时，温升工况下拱坝周边最大主拉应力为1.04Mpa，满足要求；因此，通过控制高温期库水位可消除拉应力对大坝安全运行的不利影响，大坝结构基本安全。 3.坝肩抗滑稳定采用抗剪断公式，根据计算成果，基本组合工况Kmin=3.25>3.0，特殊组合工况Kmin=3.16>2.5，均满足规范要求，结合现场检查和地质勘察，坝肩稳定。 4.溢洪道结构布置、泄流能力满足规范要求。泄洪消能采用挑流消能，经复核分析，各工况计算挑距/冲坑深度均大于3.0，满足规范要求。虽然溢洪道1#孔左侧牛腿混凝土为严重碳化，但是现场检查该部位混凝土面层密实、完整，无明显裂缝、破损、露筋等，碳化对结构的安全影响较小；目前下游冲刷区无异常，冲刷坑现状基本稳定，大坝下游消能防冲安全。 5.输水系统进水口采用塔式布置，建基面嵌入弱风化基岩，四周基岩厚实，又有锚杆加固，塔基抗滑、抗变形稳定较好；进水口边坡经防护处理后，运行多年无异常情况发生，边坡基本稳定；启闭房为钢筋混凝土结构，虽然下游侧排架柱混凝土为严重碳化，但是现场检查该部位混凝土面层密实、完整，无明显缺陷，碳化对结构的安全影响较小；输水系统进水口可满足安全运行要求。 6、近坝库岸没有发育规模较大的、不利于库岸稳定的软弱地质结构面，也没有规模较大的不良物理地质现象，近坝库岸整体稳定。 大坝结构安全评为B级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗震安全复核 | 1.工程区地震基本烈度为Ⅵ度，大坝抗震设防烈度为6度符合规范要求；本工程为3级水工建筑物，可不进行抗震计算。 2.大坝、溢洪道、输水系统进水口结构稳定，混凝土强度满足设计要求，抗震措施符合要求。 3.近坝岸坡总体稳定，无大规模的不稳定岩体。 4.工程防震减灾应急预案符合要求。 大坝抗震安全评为A级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。 2.经复核，目前实际条件下溢洪道工作闸门、输水系统进水口事故闸门主梁的强度、刚度、稳定性计算结果满足规范要求，但事故闸门面板折算应力超过规范容许值，可能会影响闸门变形，不影响闸门启闭。从运行状况来看，进水口拦污栅满足运行要求。目前，各闸门外观完好，主要构件无明显变形，闸门工作正常。 |

| 大坝安全分析评价 | 金属结构安全评价 | 3.经复核，溢洪道工作闸门及进水口事故闸门启闭机的启闭能力均满足要求。目前，各启闭机外观良好，各主要部件运行正常，保护装置完整，接地系统安全可靠，启闭机工作正常；控制柜外观正常，内部布线较整齐，运行可靠。 4.坝区采用双回路供电（涌溪三级电站、梓桉电站各1回路），另外配备1台容量为60kW的柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障，能保证泄水设施闸门在紧急情况下正常开启。 5.本工程于2001年5月下闸蓄水，金属结构运行23年，超过规定的折旧年限（20年），运行与维护状况良好，可正常使用。 大坝金属结构安全评为B级。 |
| --- | --- | --- |
| 工程存在的主要问题： 一、工程缺陷 1.发电最低死水位（381.97m）温升工况，拱坝周边最大主拉应力大于规范参考值，应力超标范围较小；同时通过控制高温期库水位不低于385.97m，可消除拉应力对大坝安全运行的不利影响。 2.左岸非溢流坝段上部有2条上下游贯穿性裂缝。 3.左岸坝基台阶360m附近局部可见轻微渗水。 4.溢洪道牛腿、输水系统进水口排架柱等构件混凝土碳化程度为严重碳化；溢洪道及进水口启闭房内墙、屋顶有渗水痕迹。 5.金属结构运行已超过规定的折旧年限，溢洪道及输水系统进水口闸门止水橡胶邵氏硬度不满足规范要求，进水口事故闸门面板折算应力超过规范容许值。 二、管理不足 1.安全监测不足：坝顶表面位移观测仪器精度不满足规范要求，坝顶垂直位移未按规范要求的一等水准控制指标进行观测，部分监测数据不可靠。 2.坝顶至下游厂区约3.5km的对外交通道路为泥结石路面，路况差。 3.水库调度规程、防洪抢险应急预案和大坝安全管理应急预案审批手续不完善。 |  |  |

大坝安全类别评定：二类坝

对运行管理或除险加固的意见和建议： 1.为确保大坝安全，高温期（6月～9月）库水位应保持在385.97m以上。 2.加强下游渗湿区域及坝体裂缝的检查及监测，对裂缝进行加固处理。 3.对存在缺陷的混凝土构件进行加固处理，整修启闭房及对外交通道路。 4.加固输水系统进水口事故闸门面板，更换老化的止水橡胶，改造电气设备，对存在明显故障、已达折旧年限的设备进行维修或更新改造，加强对金属结构和电气设备的日常维护，定期开展金属结构安全检测。 5.更换变形观测仪器，按规范要求的控制指标定期开展大坝变形、环境量等必设项目的监测，加强观测过程精度控制及检查监测记录，并及时对监测资料进行整编分析及归档。 6.按有关规定完善水库调度规程、防洪抢险应急预案和大坝安全管理应急预案报批工作。

安全鉴定结论： 1.工程质量基本满足设计和规范要求，运行中虽暴露局部质量缺陷，但目前尚不影响大坝安全，工程质量评为基本合格。 2.水库管理机构和制度健全，管理人员职责明晰；大坝管理设施较完善，基本满足要求；水库能按审批的汛期调度运用计划合理调度运用，基本能按规范要求开展安全监测，及时掌握大坝安全性态；大坝基本能得到较及时和较完善的维修养护，总体处于安全和完整的工作状态。鉴于水库调度规程和应急预案审批手续不完善，安全监测工作存在不足，大坝运行管理评为较规范。 3.水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。 4.大坝防渗设施完善，设计与施工质量满足规范要求。运行中下游坝面以零星的点状渗水渗浆为主，不影响大坝安全，大坝渗流性态安全，评为A级。 5.大坝已运行多年，坝体变形正常；坝体应力基本满足规范要求，拱座抗滑稳定满足规范要求；溢洪道泄流安全，下游消能防冲满足安全要求；输水系统进水口结构满足安全运行要求；近坝库岸整体稳定。鉴于发电最低死水位温升工况坝体主拉应力局部超标，左岸非溢流坝段上部存在贯穿性裂缝，目前尚不影响工程安全，认为大坝结构基本安全，评为B级。 6.大坝结构强度满足规范要求，采取的抗震措施合适，大坝抗震安全，评为A级。 7.大坝金属结构布置合理，设计与制造、安装符合规范要求；安全检测结果为“安全”；闸门的强度、刚度及稳定性复核计算结果基本满足规范要求；启闭机启闭能力满足要求；供电安全可靠；运行与维护状况良好。鉴于金属结构已超折旧年限，进水口事故闸门面板折算应力不满足规范要求，但尚不影响正常运行，认为金属结构基本安全，评为B级。 综上所述，德化县东固水库大坝安全类别综合评定为二类坝。 专家组组长（签名）：

大坝安全鉴定委员会成员表

| 姓名 | 委员会 职务 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大坝安全鉴定专家组名单表

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |