大坝安全鉴定报告书

：   莆田市东圳水库

鉴定审定部门：   福建省水利厅

：      年    月    日

| 水库名称 |  | 东圳水库 | 所在地点 | 莆田市常太镇松峰村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 木兰溪支流延寿溪 | 总库容 | 4.09亿m3（注册登记） |
| 水库管理单位 |  | 莆田市东圳水库管理局 | 鉴定组织单位 | 莆田市水利局 |
| 鉴定承担单位 |  | 福建省水利水电勘测设计 研究院有限公司 | 鉴定审定部门 | 福建省水利厅 |
| 工程概况： 东圳水库坝址位于福建省莆田市城厢区常太镇松峰村, 是一座具有灌溉、供水、发电和防洪等综合效益的大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级。工程于1958年6月动工，1960年4月竣工；保坝加固工程1978年10月开工，1979年12月完工。 水库所在河流为木兰溪支流延寿溪的中游，坝址以上控制流域面积321km2；水库正常蓄水位78.29m（1985国家高程基准，下同），相应库容2.81亿m3，调节库容2.77亿m3，为多年调节；死水位47.79m，相应库容443万m3。水库原设计防洪标准设计洪水重现期为100年，校核洪水重现期为1000年；1978年保坝加固时调整为设计洪水重现期为1000年，校核洪水重现期为10000年+20%，对应校核洪水位85.89m，相应库容4.35亿m3；2000年安全鉴定调整为设计洪水重现期为500年，校核洪水重现期为5000年；2014年除险加固采用的防洪标准与2000年安全鉴定一致，设计洪水位为83.04m，校核洪水位为84.68m，校核洪水位对应库容4.09亿m3。本次安全鉴定所采用的防洪标准与2000年安全鉴定、2011年安全鉴定及2014年除险加固一致；经复核，水库坝前特征洪水位采用2014年除险加固阶段成果。 水库枢纽工程主要由拦河坝、溢洪道、左岸输水系统、右岸输水系统等建筑物组成。 拦河坝为粘土心墙坝，坝顶高程86.39m，防浪墙顶高程87.49m，最大坝高58.6m，坝顶长367m，坝顶宽8m。上游坝坡高程66.29m以上采用干砌方整石护面，高程49.79m～64.79m采用干砌块石护坡，高程49.79m以下为级配块石坡面；高程66.29m、49.79m、37.79m处分别设置宽1m、2m、8m的马道，坝坡坡比自上而下分别为1:2.5、1:2.94、1:3.33、1:4.22。下游坝坡高程35.89m以上采用干砌方整石护面，35.89m以下为级配块石坡面；高程63.09m、53.69m、35.89m处分别设置宽1m、2m、8m的马道，坝坡坡比自上而下分别为1:1.7、1:2.5、1:3.2、1:3。粘土心墙布置在大坝断面中部，顶高程85.79m。 溢洪道布置在大坝左岸约50m处，由进水渠段、闸室段、泄槽段组成。进水渠底板高程71.29m，左岸自闸室向上游依次为长23.5m的C25埋石混凝土导墙和开挖岩质边坡，右侧为C25埋石混凝土导墙，两岸导墙表面为M10浆砌规整条石。闸室段顺水流方向长20m，采用开敞式宽顶堰，共设5孔，闸门控制泄流，单孔净宽10m，总净宽50m；闸室底板顶高程71.29m，采用厚1.5m的C30钢筋混凝土结构；闸墩宽度均为2m，采用C30钢筋混凝土结构；每孔配置1扇露顶式平面工作钢闸门，孔口尺寸10m×11.2m（净宽×净高），各配备1台QPQ2×630kN固定卷扬式启闭机；闸墩顶设交通桥和启闭房，桥面与坝顶同高程。泄槽段底板以人工开挖岩质底板为主；左岸自闸室向下游依次为长3.4m的C30埋石混凝土短翼墙和开挖岩质边坡，下游侧衔接延寿溪左岸天然岸坡；右侧为挡墙，挡墙下游侧衔接延寿溪右岸防洪墙，挡墙和防洪墙总长508.88m，按5000年一遇洪水标准建设，结构以C30埋石混凝土为主。 右岸输水系统进水口位于大坝右岸上游约150m处，采用岸塔式结构；塔式进水口底板高程46.59m，进口处设有1道拦污栅和1道检修闸门；拦污栅垂直布置，孔口尺寸2m×8.1m（净宽×净高），配备2台100kN手拉葫芦。2014年除险加固时拆除原有的检修闸门，并在进水塔下游约45m处增设竖井；竖井式进水口底板高程46.17m，竖井内布置1道平板钢闸门作为事故闸门，闸门孔口尺寸2.6m×3m（净宽×净高），配备1台QPG800kN固定卷扬式启闭机。 为改善供水水质，2012年12月在大坝左岸新建输水系统，进水口布置在大坝左岸上游约500m处，采用塔式分层取水方式，共分5层取水，2015年5月完工，2021年4月竣工。进水前缘布置一道单孔垂直拦污栅，孔口尺寸2.2m×18.4m（净宽×净高）；拦污栅后设置5扇潜孔式平面定轮钢闸门作为取水闸门，底板高程自上而下分别为73.79m、69.79m、65.79m、61.79m、57.79m，取水闸门孔口尺寸2.2m×2.4m（净宽×净高），与拦污栅共用1台160kN台车式启闭机操作；取水闸门后设置1扇潜孔式平面定轮事故钢闸门，孔口尺寸2.2m×2.4m（净宽×净高），配备1台QPQ400kN固定卷扬式启闭机。 水库设计灌溉面积32万亩；设计供水规模3.7m³/s；坝后式电站装机容量8500kW，多年平均发电量2450万kW·h；保护下游莆田市市区、河道沿岸50万人口、20万亩农田及福厦铁路、福厦高铁、向莆铁路、沈海高速、国道G324线、湄洲湾港口公路等。 水库建成以来共进行两次大坝安全鉴定，首次安全鉴定于2000年3月完成，福建省水利厅以闽水电〔2000〕管129号文审定为一类坝。上次安全鉴定于2011年8月完成，福建省水利厅以闽水水管〔2011〕51号文审定为三类坝；除险加固工程于2014年10月开工，2018年3月通过蓄水验收，2020年10月通过竣工验收。 |  |  |  |  |
| 大坝现场安全检查 | 1.坝基和坝区： 坝体与岸坡连接处无错动、开裂等现象。坝端岸坡未发现裂缝、滑塌迹象。 两岸坝端及下游岸坡山体干燥，未发现渗水现象。 2.大坝坝体： 坝顶路面平整，表面花岗岩板材无裂缝、破损、缺失现象。防浪墙结构完整，无明显裂缝、破损现象。 上游坝坡外观良好，块石护坡无翻起、松动、塌陷等现象；近坝水面无冒泡、变浑、旋涡等异常现象。 下游坝坡外观良好，坝坡无裂缝、剥落、滑动、雨淋沟、兽洞、蚁穴等；块石护坡无翻起、松动、塌陷等现象。坝脚排水棱体未被覆盖、掩埋，结构完整，无块石翻起、松动、塌陷。排水棱体下游量水堰集水池内积水清澈。 3.溢洪道： 进水渠段底板平整，无明显淤积、冲刷破坏现象。两侧导墙、岸墙稳定，无滑移、坍塌、倾覆、掉块等现象。 闸室底板、闸墩混凝土完整，无明显破损、露筋等现象。检查发现的3#孔底板1条裂缝以及左边墩2条裂缝、2处渗浆区已进行处理，处理后状况稳定，无异常。启闭房、交通桥混凝土结构完整，无明显裂缝、破损、露筋现象，启闭房内墙、屋顶干燥，无渗漏水痕迹。 闸室下游泄槽段上游侧底板混凝土完整，无明显冲刷破坏现象，表面裂缝仅影响美观，不影响溢洪道正常泄洪；下游侧底板基岩完整，无明显冲刷破坏现象；左岸、右岸边墙稳定，无滑移、崩塌、掉块、倾覆等现象。 下游冲刷区及下游河道弱风化基岩出露，岩体完整，抗冲刷能力强，无异常冲刷。冲刷区及下游河道两岸除左岸岸坡在支流交汇口下游约50m处发现1处约5m3～8m3的滑坡区外，其余部位无异常；左岸滑坡区域方量小，不影响泄洪。 4.左岸分层取水进水口： 进水塔稳定，无明显滑移、倾覆现象；塔身水上部分、启闭房及交通桥混凝土结构完整，无明显裂缝、破损、露筋现象，启闭房内墙、屋顶干燥，无渗漏水痕迹。进水口边坡稳定，无滑移、坍塌迹象。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 5.右岸输水系统进水口： 拦污栅进水塔稳定，无明显滑移、倾覆现象；塔身水上部分、启闭房及交通桥混凝土结构完整，无明显裂缝、破损、露筋现象，交通桥工字钢梁无明显变形，局部存在锈蚀现象，启闭房内墙、屋顶干燥，无渗漏水痕迹。进水口边坡稳定，无滑移、坍塌迹象。 事故闸门竖井稳定，无明显滑移、倾覆现象；竖井水上部分及上部启闭房混凝土结构完整，无明显裂缝、破损、露筋现象；启闭房内墙、屋顶干燥，无渗漏水痕迹。竖井下方边坡稳定，无滑移、坍塌迹象。 6.金属结构与机电： 溢洪道工作闸门外观良好，主要构件无明显变形；涂层完好，主要焊缝及其热影响区未见明显锈蚀、裂纹等；水封橡皮完好；闸门工作正常。启闭机外观良好，涂层完整；减速器、制动器运转正常；钢丝绳固定良好，排列规则、整齐；钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常；启闭机工作正常。控制柜柜体表面涂层完整，外观正常；内部器件工作正常，布线较整齐，运行可靠，进出线电缆均穿管保护。 从运行状况看，左岸分层取水进水口拦污栅、取水闸门满足运行要求。左岸进水口事故闸门外观完整，主要构件无明显变形；涂层完好，主要焊缝及其热影响区未见明显锈蚀、裂纹等；水封橡皮完好；闸门工作正常。台车式启闭机、固定式启闭机外观良好；减速器、制动器运转正常；丝绳固定良好，排列规则、整齐；钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常；启闭机工作正常。控制柜柜体表面涂层完整，外观正常；内部器件工作正常，布线较整齐，运行可靠，进出线电缆均穿管保护。 从运行状况看，右岸输水系统进水口拦污栅满足运行要求。右岸进水口事故闸门外观完整，主要构件无明显变形；涂层完好，主要焊缝及其热影响区未见明显锈蚀、裂纹等；水封橡皮完好；闸门工作正常。启闭机外观良好，涂层完整；减速器、制动器运转正常；钢丝绳固定良好，排列规则、整齐；钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常；启闭机工作正常。控制柜柜体表面涂层完整，外观正常；内部器件工作正常，布线较整齐，运行可靠，进出线电缆均穿管保护。 水库采用双回路供电（电网、电站各1回路），另外配备1台容量为160kW的柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障。 7.近坝库岸： 大坝左岸近坝库岸稳定，未见滑移、坍塌迹象；右岸砌石护坡结构完整，表面砌石无松动、缺失现象。 8.管理设施： 大坝水雨情监测设施设备齐全，工作正常。坝体表面变形、渗流量、渗透压力、绕坝渗流、环境量等安全监测设施大部分工作正常，满足安全监测要求。 大坝办公、管理用房结构安全，办公设施、设备齐全，满足大坝管理要求。 大坝的交通设施、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。 |
| --- | --- |

| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 1.工程区区域构造相对稳定，工程区地震基本烈度为Ⅶ度；水库区地形、地质封闭条件总体良好，水库运行多年未发现渗漏，无渗漏问题；水库运行多年，没有发生过规模较大的近坝库岸失稳现象，两岸近坝库岸基本稳定。 2.大坝心墙基础开挖至弱风化基岩；两岸坝壳基础多为坡残积层和全风化层分布，下伏强～弱风化基岩，两岸坝壳基础工程地质条件较好，稳定性较好；坝基开挖质量满足规范要求。综合前期历次勘察成果，右岸坝肩山体在高程72.70m～72.17m 段岩体透水率为30.5Lu，属中等透水性；左岸溢洪道与坝肩接头在上部73.34m～31.44m 高程段岩体透水率为16.91Lu～5.09Lu，属中等～弱透水性；右岸坝肩附近坝基、坝基与溢洪道接头部位均存在渗漏问题。针对该问题，2014年除险加固时对两岸坝肩采用帷幕灌浆处理并向两岸延伸，在溢洪道闸室右边墩和左坝肩段之间设两道混凝土刺墙进行防渗处理；共完成36孔帷幕灌浆孔，其中左岸坝肩完成25 孔，右岸坝肩完成11 孔，设5个检查孔，检查孔透水率为0.1Lu～1.6Lu，满足设计小于5Lu的要求；混凝土刺墙基坑开挖、混凝土试块抗压强度、周边填土压实度等均满足设计和规范要求。现场检查大坝左岸坝基与溢洪道接头部位及右岸坝肩干燥，未发现渗湿现象，除险加固处理效果良好。 3.大坝粘土心墙渗透系数绝大部分满足规范要求，仅零星部位稍大于规范要求，且仍为弱透水，粘土心墙防渗性能良好。砂卵石层为中等～强透水，透水性良好，满足排水要求。代替料填筑质量较好，满足要求。2014年除险加固时大坝上部坝坡进行培厚处理，培厚加固坝体填筑堆石体孔隙率、坝顶混凝土和砂浆试块抗压强度均满足设计和规范要求。现场检查，上下坝坡状况良好，无异常现象。 4.溢洪道闸室基础为弱风化岩体，中等～微透水；除险加固前，溢洪道存在基础渗漏、闸室结构不满足要求、泄槽底板和边墙下部岩体局部冲刷、下游右岸防洪墙不连续等安全问题。2014年除险加固时对基础进行了固结灌浆、帷幕灌浆处理，对闸室进行拆除并重建控制闸，改造进水渠左岸边墙与右岸导墙，加固近闸段泄槽边墙及底板，加固完善出水渠近坝侧边墙及下游导墙等措施。加固后溢洪道状况良好，无影响结构安全的质量问题。 5.左岸分层取水进水口施工质量经检查验收合格，2021年4月通过竣工验收。本次现场检查，进水口进水塔、启闭房、交通桥结构完整，无异常现象。 6.除险加固前，右岸输水系统进水口存在未设事故闸门、进水口布置的功能安全性差、进水塔混凝土局部缺陷等问题。2014年除险加固时拆除原进水塔检修闸门，新建竖井式事故闸门井，布置事故闸门，对原隧洞和进水塔进行加固处理。加固后进水口状况良好，无影响结构安全的质量问题。本次安全检测，进水塔拦污栅排架柱、楼板梁等部位混凝土抗压强度推定值分别为36.4MPa、35.6Mpa，满足现行规范混凝土C25强度要求。 |
| --- | --- | --- |

| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 7.溢洪道、右岸输水系统进水口金属结构2014年除险加固时更换，左岸分层取水进水口于2021年4月通过竣工验收，各金属结构制造、安装质量及启闭设备安装质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道2#孔、5#孔闸门、右岸进水口事故闸门涂层厚度平均值分别为407μm～695μm、482μm～560μm、466μm～659μm，满足设计涂层厚度270μm，左岸进水口事故闸门涂层厚度平均值为198μm～383μm，虽较设计值330μm偏薄，但基本满足规范要求（200μm）；主要部件钢板实测厚度与原设计厚度相近；结合外观质量检查结果，腐蚀程度均评定为A 级(轻微腐蚀)；焊缝探伤一次合格率均为100%；止水橡胶邵氏硬度检测结果为66.1～70.7，不满足规范要求(60±5)。各闸门启闭机平稳工作时的电流不平衡度为0.3%～2.0%，满足规范不大于10%的要求；启闭机绝缘电阻为32MΩ～106MΩ，满足规范大于1MΩ的要求；溢洪道及输水系统进水口事故闸门启闭设备接地电阻分别为3.8Ω、2.3Ω，满足规范不大于4Ω的要求。本次现场检查，各闸门外观完整，主要构件无明显变形、锈蚀，涂层完好，闸门工作正常；各启闭机外观良好，主要部件运行正常；各启闭机控制柜柜体外观正常，内部器件工作正常，布线较整齐，运行可靠。 工程质量评为合格。 |
| --- | --- | --- |
|  | 运行管理评价 | 1.水库管理机构健全，管理制度齐全，在实际运行过程中执行情况良好，管理人员职责明晰。工程管理范围与保护范围已经莆田市人民政府批复。 2.大坝水雨情监测设施设备齐全，使用正常；设置有变形、渗流、环境量等安全监测设施，测点布置基本合理，绝大部分监测设施工作正常；交通设施、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。 3.制定的水库汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案已经福建省人民政府防汛抗旱指挥部批复，水库调度规程已经莆田市水利局批复，大坝安全管理应急预案已经莆田市人民政府批复。 4.水库能按审批的调度规程合理调度运用。现有的安全监测项目有坝体表面位移、渗流（含渗流量、渗透压力、绕坝渗流）、环境量等，监测项目和观测频次满足规范要求；同时水库管理单位能够按照规范要求每年对监测数据进行整编分析，及时掌握大坝安全性态。存在的问题：坝体表面垂直位移观测仪器精度不满足规范要求；坝体表面垂直位移观测按三等水准控制，不满足现行规范二等水准监测要求；部分渗压计由于仪器失效或基准值率定不准确导致观测数据异常。 5.水库能按要求制定维修养护计划，经费来源可靠，大坝能得到及时和完善的维修养护，大坝处于安全和完整的工作状态。 大坝运行管理评为规范。 |

| 大坝安全分析评价 | 防洪能力复核 | 1.水库为大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级，大坝为粘土心墙坝。本次安全鉴定所采用的防洪标准设计洪水重现期为500年，校核洪水重现期为5000年，与2014年除险加固及历次安鉴一致，防洪标准满足现行规范要求。 2.水文系列延长后，本次复核成果较2014年除险加固初设阶段成果小，为保持洪水计算成果的相对稳定性，并出于安全考虑，坝址设计洪水成果不需要调整，采用2014年除险加固初设成果，即坝址500年一遇设计洪水洪峰流量为6650m3/s，5000年一遇校核洪水洪峰流量为9990m3/s。 3.按批准的调度运用计划调度，大坝溢洪道泄流能力满足水库安全泄洪要求，可有效提高下游沿岸城镇的防洪能力。 4.水库洪水调度运用方式符合水库特点，满足大坝安全运行要求，不需要修订。 5.本次洪水调节计算成果较2014年除险加固初设阶段成果低，出于安全和资料延续性考虑，本次复核坝前特征洪水位采用2014年除险加固初设阶段成果，即设计洪水位83.04m，校核洪水位84.68m；校核洪水位均低于大坝实际坝顶高程86.39m及粘土心墙实际顶高程85.79m；计算所需防浪墙顶高程87.19m，低于防浪墙实际顶高程87.49m，大坝现状坝顶、防渗体顶及防浪墙顶高程均满足规范要求。 大坝防洪安全性评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 渗流安全评价 | 1.大坝心墙基础岩体弱风化，以弱～微透水为主。除险加固前，大坝与溢洪道接头部位坝基、右岸坝肩附近坝基均存在渗漏问题。2014年除险加固时对两岸坝肩采用帷幕灌浆处理并向两岸延伸，左岸延伸至溢洪道左岸山体，右岸向山体延伸5m，帷幕灌浆质量经验收合格，满足设计及规范要求。通过监测资料分析，绕坝渗流测点测值与库水位无明显相关性。根据现场查勘，大坝坝基、两岸坝肩及下游山体干燥，未见渗湿现象，除险加固阶段帷幕灌浆效果良好，大坝无坝基渗漏及绕坝渗漏问题。 2.大坝粘土心墙渗透系数绝大部分满足规范要求，仅零星部位稍大于规范要求，且仍为弱透水，粘土心墙防渗性能良好；心墙上、下游侧均设有合格的反滤层，砂卵石层和代替料属中等透水，反滤排水设施完善。经复核，各工况下大坝渗透比降计算值小于允许渗透比降，满足规范要求。通过监测资料分析，大坝渗流压力及渗流量变化规律正常，正常蓄水位时大坝渗漏量约为2.0L/～3.0L/s，渗漏量小。根据现场查勘，坝体下游面干燥，量水堰出水清澈，坝体渗流稳定。 3.溢洪道闸室基础为弱风化岩体，中等～微透水；2014年除险加固时进行了固结灌浆、帷幕灌浆处理，灌浆质量经验收合格，满足设计及规范要求。溢洪道闸室右边墩和左坝肩段之间设两道混凝土刺墙，加强溢洪道与坝体之间的防渗性能，刺墙混凝土抗压强度及抗渗等级满足设计要求。根据现场查勘，闸室基础及两岸未见异常渗流现象，闸室无闸基渗漏及绕闸渗漏问题。 4.左岸分层取水进水口为岸塔式布置，钢筋混凝土结构；右岸输水系统进水口为竖井式布置，埋藏式钢筋混凝土结构；左岸分层取水进水口及右岸输水系统进水口施工质量经验收合格。从运行情况看，左岸分层取水进水口、右岸原进水塔及竖井式进水口无异常渗流问题。 大坝渗流安全评为A级。 |

| 大坝安全分析评价 | 结构安全评价 | 1.根据2018年3月至2022年12月的观测数据，坝顶、上下游坝坡测点水平位移测值在-2.9mm～14.2mm，变幅量1.9mm～14.2mm，水平位移测值、变幅量在合理范围内；2023年后观测数据受观测过程控制、观测精度等影响，测值可靠性偏差。受上下游坝坡培厚影响，2018年4月至2021年6月坝顶、上游坝坡测点垂直位移测值在-8.0mm～22.5mm，变幅量12.0mm～24.5mm，过程线有向下沉降的趋势，属正常现象；下游坝坡测点垂直位移测值在-7.0mm～12.0mm，变幅量7.0mm～14.0mm，垂直位移测值、变幅量在合理范围内；2022年7月后观测数据受观测过程控制、观测精度等影响，测值可靠性偏差。大坝保坝加固后运行至今已超过四十年，从运行情况看，大坝未发现异常变形现象，可以认为大坝变形已趋于稳定。 2.大坝坝坡稳定分析采用“Autobank Ver7.7” 程序计算，经复核，在正常运用条件下，大坝最小抗滑稳定安全系数为1.50>1.35；非常运用条件Ⅰ下，大坝最小抗滑稳定安全系数为1.31>1.25，均满足规范要求。 3.溢洪道结构布置、泄流能力满足规范要求。经复核，基本组合和特殊组合（1）情况下的闸室抗滑稳定安全系数及应力满足规范要求，进水渠导墙及泄槽段侧墙的抗滑稳定安全系数、抗倾覆稳定安全系数、基底应力均满足规范要求。运行中，溢洪道各段整体结构良好，未发现不利影响因素，满足运行安全要求。存在的问题：下游冲刷区左岸岸坡在支流交汇口下游约50m处发现1处约5m3～8m3的滑坡区，该区域方量小，不影响泄洪。 4.左岸分层取水进水口采用塔式布置，建基面嵌入弱风化基岩，四周基岩厚实，又有锚杆加固，塔基抗滑、抗变形稳定较好；启闭房为钢筋混凝土结构。目前，塔式进水口上部混凝土面层密实、完整，无明显缺陷，左岸输水系统进水口可满足安全运行要求。 5.右岸输水系统进水口分别采用塔式（拦污栅）和竖井式（事故闸门井），经复核，基本组合和特殊组合（1）情况下塔式进水口整体抗滑、抗倾覆、抗浮稳定和基底应力均满足规范要求；启闭房为钢筋混凝土结构；边坡运行多年无异常情况发生，边坡基本稳定。目前，进水口上部混凝土面层密实、完整，无明显缺陷，右岸输水系统进水口可满足安全运行要求。 6.大坝左岸近坝库岸稳定，未见滑移、坍塌迹象；右岸砌石护坡结构完整，表面砌石无松动、缺失现象。 大坝结构安全评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗震安全复核 | 1.工程区地震基本烈度为Ⅶ度，大坝抗震设防烈度为7度符合规范要求。 2.经复核，在非常运用条件Ⅱ下，大坝最小抗滑稳定安全系数为1.31>1.15，满足规范要求；特殊组合（2）情况下的进水渠导墙、泄槽段侧墙、右岸输水系统进水塔的稳定和应力均满足规范要求。 3.大坝场地主要分布中硬土，不存在地震断层效应、砂土地震液化等问题。 4.左岸近坝库岸稳定，运行多年未见滑塌现象；右岸砌石护坡结构完整，无滑移坍塌现象。 5.工程抗震措施及防震减灾应急预案符合要求。 大坝抗震安全评为A级。 |

| 大坝安全分析评价 | 金属结构安全评价 | 1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。 2.经复核，目前实际条件下溢洪道工作闸门、左岸分层取水进水口取水闸门及事故闸门、右岸输水系统进水口事故闸门的结构强度、刚度、稳定性均满足规范要求。从运行状况来看，左岸进水口拦污栅及取水闸门、右岸进水口拦污栅均满足运行要求。目前，各闸门外观完好，主要构件无明显变形，闸门工作正常。 3.经复核，各闸门启闭机的启闭能力均满足要求。目前，各启闭机外观良好，各主要部件运行正常，保护装置完整，接地系统安全可靠，启闭机工作正常；控制柜外观正常，内部布线较整齐，运行可靠。 4.水库采用双回路供电（电网、电站各1回路），另外配备1台容量为160kW的柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障，能保证泄水设施闸门在紧急情况下正常开启。 5.本工程溢洪道以及右岸输水系统进水口金属结构于2018年3月下闸蓄水，金属结构运行6年；左岸分层取水进水口于2015年5月通过完工验收，金属结构运行9年，均未超过规定的折旧年限（30年），运行与维护状况良好，可正常使用。 大坝金属结构安全评为A级。 |
| --- | --- | --- |
| 工程存在的主要问题： 1.溢洪道泄槽段混凝土底板发现裂缝，影响外观；下游支流汇入口左岸的小滑坡体虽不影响溢洪道泄洪，但存在安全隐患，应尽快处理。 2.各闸门止水邵氏硬度超规范值。 3.坝体表面垂直位移观测仪器精度不满足规范要求，垂直位移未按规范要求的二等水准控制指标进行观测；渗压计部分观测数据不可靠。 |  |  |

大坝安全类别评定：一类坝

对运行管理或除险加固的意见和建议： 1.对溢洪道泄槽段裂缝及下游侧小滑坡体进行处理。 2.更换老化的止水橡胶，加强对金属结构和电气设备的日常维护，定期开展金属结构安全检测。 3.更换垂直位移观测仪器，对渗压计进行改造，按规范要求的控制指标定期开展大坝变形、渗流、环境量等必设项目的监测，加强观测过程精度控制及检查监测记录，并及时对监测资料进行整编分析及归档。

安全鉴定结论： 1.工程质量满足设计和规范要求，工程运行中发现的问题已完成除险加固，目前大坝无明显质量缺陷，处于正常运行状态，工程质量评为合格。 2.水库管理机构和制度健全，管理人员职责明晰；大坝管理设施完善，满足要求；水库调度规程和应急预案等已制定并批复；水库能按审批的调度规程合理调度运用，并按规范开展安全监测，及时掌握大坝安全性态；大坝能得到较及时和较完善的维修养护，处于安全和完整的工作状态。大坝运行管理评为规范。 3.水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。 4.大坝防渗和反滤排水设施完善，设计与施工质量满足规范要求；通过监测资料分析，大坝渗流压力及渗流量变化规律正常，大坝渗透比降小于允许渗透比降；运行中无渗流异常现象，大坝渗流性态安全，评为A级。 5.大坝变形规律正常，不存在危及安全的异常变形；坝坡抗滑稳定安全系数满足规范要求；溢洪道泄流与结构安全满足规范要求；进水口结构强度与稳定满足规范要求；近坝库岸整体稳定；大坝结构安全，评为A级。 6.大坝、溢洪道及进水口抗震复核计算结果均满足规范要求，采取的抗震措施合适，不存在影响坝坡稳定的地震液化问题，大坝抗震安全，评为A级。 7.大坝金属结构布置合理，设计与制造、安装符合规范要求；安全检测结果为“安全”；闸门的强度、刚度及稳定性复核计算结果满足规范要求；启闭机启闭能力满足要求；供电安全可靠；运行与维护状况良好。金属结构安全，评为A级。 综上所述，莆田市东圳水库大坝安全类别综合评定为一类坝。 专家组组长（签名）：

大坝安全鉴定委员会成员表

| 姓名 | 委员会 职务 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大坝安全鉴定专家组名单表

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |