大坝安全鉴定报告书

：   福鼎市南溪水库

鉴定审定部门：   福建省水利厅

：      年    月    日

| 水库名称 |  | 南溪水库 | 所在地点 | 福鼎市桐山街道古岭村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 水北溪支流南溪中游 | 总库容 | 6948万m3（注册登记） |
| 水库管理单位 |  | 福鼎市南溪水库管理处 | 鉴定组织单位 | 福鼎市水利局 |
| 鉴定承担单位 |  | 福建省水利水电勘测设计 研究院有限公司 | 鉴定审定部门 | 福建省水利厅 |
| 工程概况： 南溪水库位于福鼎市桐山街道古岭村，是一座具有防洪、灌溉、供水和发电等综合效益的中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级。工程于1974年8月开工，1984年8月竣工。 水库所在河流为水北溪支流南溪中游，坝址以上控制流域面积164km2；水库正常蓄水位154.97m（1985国家高程基准，下同），相应库容5010万m3，调节（兴利）库容4645万m3，为不完全年调节；死水位123.97m，相应库容365万m3。水库原设计防洪标准设计洪水重现期50年，校核洪水重现期500年；2000年安全鉴定时考虑下游保护对象（福鼎市）的重要性，防洪标准调整为设计洪水重现期100年，校核洪水重现期1000年；2000年除险加固、2015年安全鉴定及本次安全鉴定所采用的防洪标准与2000年安全鉴定一致。经复核，水库坝前特征洪水位采用2015年安全鉴定成果，即设计洪水位160.61m，校核洪水位162.12m，总库容6948万m3。 水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水系统等建筑物组成。 大坝为单圆心双曲砌石拱坝，坝顶高程164.27m，最大坝高67.3m，坝顶宽3m，起拱高程96.97m，拱冠梁底宽18.82m，厚高比0.28，为中厚拱坝；坝顶中心线弧长247m，拱顶中心角128°。坝腹采用100#混凝土砌毛块石，坝面采用100#水泥砂浆砌条石，上游面勾缝采用150#水泥砂浆，下游面勾缝采用100#水泥砂浆。坝基垫层采用厚0.5m的150#素混凝土。坝体内设有灌浆廊道，廊道高程106.97m～124.97m。 溢洪道布置在坝顶中部，为坝顶开敞式溢流堰，不设闸门，自由泄流，挑流消能。溢洪道共设6孔，单孔净宽15m，总净宽90m；溢流堰采用非真空克—奥Ⅰ型实用堰，堰顶高程154.97m，溢流面采用200#钢筋混凝土结构；出口反弧段半径4.0m，鼻坎挑角15°25′，鼻坎顶高程147.11m。溢洪道上部设交通桥，桥面与坝顶同高程，桥面宽3m。 二道坝建于2002年除险加固阶段，位于大坝下游约120m处，为浆砌石重力坝；坝体采用C15混凝土砌块石，上游坝面勾缝采用M15水泥砂浆。2018年应急加固时对二道坝进行改造，将上部坝体和下游面分别采用C30钢筋混凝土加高及培厚，现状坝顶高程108.12m，最大坝高10.15m，顶宽2m，长59.3m，上游坝面直立，下游坝面坡度1:0.8。 输水系统进水口位于大坝右岸上游约80m，采用斜坡式布置。进水口底板高程123.97m，进口处设有1道拦污栅和1道检修闸门；拦污栅倾斜布置，孔口尺寸2m×4m（宽×高），配备1台50kN手拉葫芦（与放空管进口检修闸门共用）；拦污栅后设置1扇潜孔式平面斜拉检修钢闸门，闸门孔口尺寸2m×2m（宽×高），配备1台2×100kN固定卷扬式启闭机。 大坝放空管位于溢流坝段高程119.97m处，采用坝内埋钢管，管径DN1300mm；进口设潜孔式平面检修铸铁闸门，闸门孔口尺寸1.3m×1.3m（宽×高）；出口设1台直径DN1300mm手动蝶阀；2021年城区供水水源备用应急工程，在放水主管外露部分岔出1根DN600mm输水支管，支管进口设1台直径DN600mm手动蝶阀，输水支管总长258m，管线沿着大坝下游右岸山体布置，最后与坝后一级电站发电尾水供水水渠相接。 水库设计保灌面积8.1万亩；供水规模15万t/d；坝后电站装机容量4100kW，多年平均发电量1960万kW·h；现状防洪保护对象为下游桐山街道（福鼎市市区）、贯岭镇、叠石乡等，保护人口约20万，以及沈海高速公路、温福铁路、国道G104线等重要交通设施。 水库建成以来共进行两次大坝安全鉴定，首次安全鉴定于2000年5月完成，福建省水利厅以闽水〔2000〕管303号文审定为三类坝；除险加固工程于2002年3月开工，2005年12月通过竣工验收。上次安全鉴定于2015年6月完成，福建省水利厅以闽水水管〔2015〕46号文审定为二类坝。 |  |  |  |  |
| 大坝现场安全检查 | 1.坝基和坝区： 坝基、坝体与基岩接触面无错动、挤压、开裂等异常情况，坝基变形稳定。左、右岸坝顶以上边坡未发现不利边坡稳定的结构面组合，岩体较完整，边坡基本稳定，无掉块、滑移、坍塌迹象；右岸坝顶至进水口之间公路上方边坡在2018年应急加固时采用混凝土挡墙防护，挡墙稳定。 两岸坝肩基本干燥，左岸坝体与山体接触部位高程140m以下渗水渗湿已查明为坝体2#裂缝渗水引起的，大坝坝基、两岸坝肩无异常渗流现象。 2.大坝坝体： 坝顶路面砌石完整，无明显裂缝、破损现象；上下游侧护栏完整，无明显断裂、缺失、锈蚀等现象。 砌石拱坝形体完整，勾缝基本完整。因施工预留宽缝处理不到位产生的4条贯穿性裂缝已进行多次处理，最近一次处理是2018年的应急加固，4条裂缝皆位于施工预留宽缝处，均开裂至坝基；加固处理后，1#裂缝下游面无渗湿现象，2#裂缝低温低水位工况时下游面渗漏水明显，3#裂缝高程138m以下有轻微渗湿现象，4#裂缝高水位工况时高程147.72m以下渗湿相对明显。大坝下游面总体干燥，坝面湿润区域主要位于2#～4#裂缝，其余部位主要为零星点状渗浆。 廊道状况总体较好，洞壁、洞顶总体干燥，上一轮安全鉴定检查发现的渗水渗浆部位大部分干燥，仅个别部位有轻微的渗湿现象；原拱顶处检查发现的裂缝状况稳定，裂缝长度、宽度无发展，且裂缝周边渗浆区域已干燥，未发现有渗湿现象。廊道排水设施通畅，能正常使用；排水沟内黄泥浆成因为水库库底水质较差，库水在渗漏过程中铁、锰等元素胶结形成的沉积物，不影响大坝安全。 3.溢洪道： 溢流面及闸墩混凝土完整，无明显冲刷破坏现象；堰顶处发现有宽0.1mm～0.2mm的细裂缝，属混凝土表面浅层裂缝，不影响结构安全；溢流面预制底板裂缝已采用防护涂料进行处理，目前状况良好；坝顶交通桥混凝土完整，无明显裂缝、露筋现象。 二道坝上游坝面砌石完整，无明显裂缝；坝顶、下游坝面混凝土完整，无明显冲刷破坏及渗漏水现象。 大坝坝脚处护坦完整，无明显冲刷破坏现象；大坝至二道坝之间冲刷区最低点实测位于大坝下游61.4m处，坑底高程96.75m，略低于建基面高程96.97m，冲刷区无异常冲刷；冲刷区两岸基岩及混凝土护坡完整，无冲刷破坏现象。二道坝坝脚冲刷区高程97.62m～97.95m，与原高程97.90m接近，二道坝坝脚无异常冲刷。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 4.输水系统进水口： 进水口边坡稳定，无滑移、塌陷等现象。启闭房外观良好，内外墙无明显裂缝，内墙无渗水及粉刷层起皮、脱落等现象。 5.金属结构与机电： 从运行状况来看，2019年更换后的放空管检修闸门满足运行要求，但拉杆锈蚀明显。放水主管出露部分可见明显锈迹，少量漏水；下游输水支管及蝶阀外观完好，涂层局部脱落，可见轻微锈迹，运行正常。检修闸门启闭手拉葫芦外观完整，局部可见锈蚀，运行正常。坝后输水支管管道中心高程为120.57m～109.08m，部分管段高程小于30年一遇消能防冲计算的下游水位113.93m，且该管段位于大坝挑流消能区，管道受水流冲刷严重，存在冲刷破坏隐患。 从运行状况来看，输水系统进水口拦污栅满足运行要求。检修闸门、拉杆及门槽出露部分无明显变形，可见明显锈迹，检修闸门充水阀已损坏，拉杆使用44年，闸门运行存在安全隐患。启闭机外观良好，涂层完整，无明显变形；减速器、制动器运转正常；钢丝绳固定良好，排列规则、整齐；钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常；启闭机工作正常。控制柜及配电柜表面涂层完整，外观正常；内部器件工作正常，布线较整齐，进出线电缆均穿管保护。 水库采用坝后电站1回路供电，另外配备1台容量为20kW的柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障。 6.近坝库岸： 左岸边坡弱风化基岩出露，表层为残坡积层浅覆盖，边坡稳定，无滑移、坍塌等现象。右岸边坡下部弱～微风化基岩出露，上部边坡采用砌石护坡、混凝土挡墙进行防护，边坡、挡墙稳定，无滑移、坍塌、倾覆现象。 7.管理设施： 大坝水雨情监测设施设备齐全，工作正常。坝顶表面位移、环境量等安全监测设施工作正常，满足安全监测要求。 大坝办公、管理用房结构安全，办公设施、设备齐全，满足大坝管理要求。 大坝的交通设施、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 1.区域构造稳定性好，工程区地震基本烈度为Ⅵ度；水库区地形、地质封闭条件总体良好，水库运行多年未发现渗漏，无渗漏问题；水库运行至今，无大的坍塌或滑坡，两岸近坝库岸整体稳定。 2.坝基开挖至弱～微风化岩体，对局部存在的地质缺陷进行了相应的工程处理，坝基开挖单元工程质量经检查验收合格。建坝时大坝基础全面进行固结灌浆，左岸、河床及右岸下部坝基进行帷幕灌浆，坝基固结灌浆、帷幕灌浆均通过验收。运行中发现左岸坝肩及坝端存在渗漏现象，右岸坝体与坝基接触部位局部存在渗漏隐患；2002年除险加固对左岸坝肩进行帷幕灌浆处理，并向左岸延伸，完成44孔，共设3个检查孔，检查孔透水率0.2Lu～1.22Lu，满足设计（q≤3Lu）的要求；2018年应急加固对右岸坝体与坝基接触部位采用帷幕灌浆处理，完成34孔，共设2个检查孔，检查孔透水率0.36Lu～2.96Lu，满足设计（q≤3Lu）的要求。应急加固以来，两岸坝肩基本干燥，无异常渗流现象，坝基、坝肩变形稳定。 |

| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 3.坝体砌筑基本按设计和规范要求施工，大坝体形平顺；砌筑混凝土强度和坝体密实性满足设计和规范要求。运行中发现左岸坝端渗漏量逐年增大，大坝4条施工预留缝处均存在贯穿性裂缝，裂缝处渗漏明显；2002年除险加固结合左岸坝基帷幕灌浆对坝体进行补强灌浆，同时对4条裂缝采用化学灌浆防渗处理，处理后左岸坝端渗漏量明显减小，但裂缝处理效果不佳。根据2018年的勘察成果，右岸坝体局部混凝土砌筑质量差，芯样呈碎石状，钻进塌孔及漏水，右岸坝体存在局部质量缺陷；应急加固阶段结合右岸坝基帷幕灌浆对坝体进行补强灌浆，在下游面对4条裂缝也进行加固处理；由于未从裂缝上游面进行封堵，且灌浆孔孔深较浅，加固处理后，2#裂缝低温低水位工况时下游面仍存在明显渗漏水，裂缝处理不彻底。目前，大坝下游面总体干燥，坝面湿润区域主要位于2#～4#裂缝，渗水渗浆无明显不利发展；裂缝状况稳定，无发展，对大坝安全尚无大的影响。 4.溢洪道施工质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道1#、3#孔溢流面、1#-2#中墩、3#孔溢流面底板、3#孔溢流面挑梁等部位混凝土抗压强度推定值分别为41.2MPa、40.0MPa、45.8MPa、32.3MPa、34.3MPa满足设计200#混凝土强度要求；各混凝土构件钢筋保护层厚度均满足规范要求；所测构件混凝土碳化深度均小于钢筋保护层厚度，碳化程度为一般碳化。本次现场检查，溢洪道闸墩、溢流面等结构完整，无异常冲刷现象；冲刷坑地形与2000年相比无加深冲刷现象，冲刷区两侧边坡经除险加固、应急加固后运行良好，无异常冲刷破坏问题；二道坝经应急加固后结构完整，未见异常，下游河床无冲刷破坏问题。 5.输水系统进水口施工质量经检查验收合格。本次安全检测，进水口排架梁、排架柱的混凝土抗压强度推定值分别为22.9MPa、43.9MPa，满足设计200#混凝土的要求；各混凝土构件钢筋保护层厚度均满足规范要求；所测构件混凝土碳化深度均小于钢筋保护层厚度，碳化程度为一般碳化。运行中发现大坝右岸至进水口段之间的护坡存在较大安全隐患，2018年应急加固拆除原护坡结构新建钢筋砼三角形框架梁及混凝土挡墙防护。本次现场检查，启闭房外观较好，进水口边坡防护结构完整无异常。 6.各金属结构制造、安装质量及启闭设备安装质量经检查验收合格。本次安全检测，放水钢管出露部分涂层厚度平均值为262μm，基本满足规范要求；钢板实测厚度19.63mm～19.8mm，强度复核后满足规范要求；结合外观质量检查结果，腐蚀程度均评定为B级(一般腐蚀)。进水口检修闸门主梁翼缘实测厚度较原设计相差大，其它构件实测厚度与原设计值接近；闸门表面涂层基本脱落，可见明显锈迹，锈坑深度大多1.5mm～2.5mm，局部3mm，闸门腐蚀程度评定为C级（较重腐蚀）。进水口启闭机接地阻抗检测值为22.9Ω，规范要求不应大于4Ω，不满足要求；进水口启闭机电动机绝缘电阻检测值为0.8MΩ～0.83MΩ，规范要求不应小于1MΩ，不满足要求。本次现场检查，放水钢管出露部分、坝后输水支管及蝶阀外观完好；检修闸门可见明显锈迹，充水阀已损坏，闸门运行存在安全隐患；启闭机能正常工作，但未设置接地设施，电动机属淘汰产品，存在安全隐患；控制柜、配电柜柜体外观正常，内部器布线整齐，进出线电缆均穿管保护。 工程质量评为基本合格。 |
| --- | --- | --- |

| 大坝安全分析评价 | 运行管理评价 | 1.水库管理机构健全，管理制度较齐全，在实际运行过程中执行情况较好，管理人员职责明晰。工程管理范围与保护范围已经福鼎市人民政府批复。 2.大坝水雨情监测设施设备齐全，使用正常；设置有变形、环境量等安全监测设施，测点布置基本合理，监测设施工作正常；交通设施、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。 3.制定的水库汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案已经宁德市人民政府防汛抗旱指挥部批复，水库调度规程已经福鼎市水利局批复，大坝安全管理应急预案已经福鼎市人民政府批复。 4.水库能按审批的调度规程合理调度运用。现有的安全监测项目有坝顶表面位移、环境量等，监测项目不满足规范必设项目的要求，观测频次与规范要求有差距；水库管理单位能够按照规范要求每年对监测数据进行整编分析。存在的问题：必设监测项目中缺渗流量、裂缝及坝区气温等；坝顶表面位移监测仪器精度达不到规范要求；2021年后坝顶表面位移采用GNSS卫星法观测，基站仅1个，基站数量偏少，且未开展人工比测工作，另外受现有技术条件限制，GNSS卫星法垂直位移观测精度不满足规范要求，该方法需配合其他观测方法使用，不适合单独使用。 5.水库能按要求制定维修养护计划，经费来源可靠，大坝基本能得到及时和完善的维修养护，现有缺陷尚不影响工程正常使用，大坝总体处于正常可运行状态。 大坝运行管理评为较规范。 |
| --- | --- | --- |
|  | 防洪能力复核 | 1.水库为中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，大坝为砌石拱坝。本次安全鉴定所采用的防洪标准设计洪水重现期为100年，校核洪水重现期为1000年，与2000年除险加固及历次安鉴一致，防洪标准满足现行规范要求。 2.水文系列延长后，本次复核成果较2000年除险加固初设及2015年安鉴阶段大，出于工程安全考虑，坝址设计洪水成果需要调整成本次计算成果，即坝址100年一遇设计洪水洪峰流量为3030m3/s ，1000年一遇校核洪水洪峰流量为4420m3/s。 3.按批准的调度运用计划调度，大坝溢洪道泄流能力满足水库安全泄洪要求，且不会对下游河道安全产生不利影响。 4.水库洪水调度运用方式符合水库特点，满足大坝安全运行要求，不需要修订。 5.本次洪水调节计算成果与2015年安鉴成果基本一致，出于安全和资料延续性考虑，本次复核坝前特征洪水位采用2015年安鉴成果，即设计洪水位160.61m，校核洪水位162.12m；校核洪水位162.12m及计算所需防浪墙顶高程163.07m均低于大坝实际坝顶高程164.27m，大坝现状坝顶高程满足规范要求。 大坝防洪安全性评为A级。 |

| 大坝安全分析评价 | 渗流安全评价 | 1.坝基开挖至弱～微风化岩体，局部存在的地质缺陷进行了相应的工程处理，坝基固结灌浆及帷幕灌浆施工质量经验收合格，坝基开挖及处理满足设计和规范要求。运行中发现左岸坝肩及坝端有渗漏现象，2017年地质钻探揭示右岸坝体与坝基接触段局部存在渗漏隐患。2002年除险加固、2018年应急加固期间分别对左岸、右岸坝基进行补强帷幕灌浆处理。总之，坝基及两岸坝肩防渗措施完善。根据现场查勘，两岸坝基基本干燥，两岸坝肩及下游山体无异常渗流现象，大坝无坝基及绕坝渗漏问题。 2.大坝为砌石拱坝，采用坝体自身防渗；坝体与坝基之间设混凝土垫层，并进行固结灌浆及帷幕灌浆处理，保证了坝体与坝基之间接触的有效防渗。运行以来，大坝下游面、廊道基本干燥；廊道排水设施通畅，能正常适用；坝面湿润区域主要位于2#～4#裂缝，裂缝处理不彻底，仍存在渗水现象；通过多年运行检查，裂缝处渗水渗浆无明显不利发展，坝体渗流基本稳定。 3.输水系统进水口为斜坡式布置，钢筋混凝土结构，进水口施工质量经验收合格。从运行情况看，进水口无异常渗流问题。 大坝渗流安全评为B级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构安全评价 | 1.根据2014年1月至2020年12月的人工监测成果，坝顶水平位移测值9.3mm～38.4mm，总变幅量14.5mm～27.5mm，测值在合理范围内。根据2021年1月至2025年4月GNSS自动化监测成果，坝顶上下游向水平位移呈高温向上游变形、低温向下游变形，符合大坝变形一般规律；坝顶垂直位移过程线总体稳定，无朝不利方向变化趋势。从运行情况看，除原记录的4条裂缝外，未发现其它异常现象，大坝表面变形正常；4条裂缝经2002年及2018年处理后，目前裂缝状况稳定，无发展，对大坝安全尚无大的影响。 2.大坝应力复核计算采用浙大ADAO软件，根据计算成果，拱坝周边最大主拉应力为1.19MPa，小于规范参考值1.20MPa；拱坝其它部位最大主拉应力为0.97MPa，小于规范参考值1.00MPa，坝体主拉应力满足规范要求。拱坝基本组合最大主压应力为2.97MPa，小于规范容许值5.20MPa；特殊组合最大主压应力为2.89MPa，小于规范容许值6.20MPa，坝体主压应力满足规范要求。 3.坝肩抗滑稳定采用平面分层抗剪断公式，根据计算成果，基本组合工况Kmin=3.52>3.0，特殊组合工况Kmin=3.41>2.5，均满足规范要求，结合现场检查和地质勘察，坝肩稳定。 4.溢洪道结构布置、泄流能力满足规范要求。泄洪消能采用挑流消能，经复核分析，各工况计算挑距/冲坑深度均大于3.0，满足规范要求。坝脚至下游二道坝之间冲刷区形成水垫塘，发生进一步冲刷破坏的可能性小；冲刷区两岸已进行贴坡混凝土及挂网喷锚处理，边坡基本稳定；二道坝坝脚下游河床无异常冲刷；总之，大坝下游消能防冲结构安全。 5.输水系统进水口布置和结构设计符合规范要求；进水口边坡经除险加固阶段和应急加固阶段处理后，运行多年无异常情况发生，边坡基本稳定。目前，进水口启闭房外观良好，无影响安全的质量缺陷；输水系统进水口可满足安全运行要求。 6.近坝库岸无大的塌滑或滑坡，近坝库岸边坡基本稳定。 大坝结构安全评为B级。 |

| 大坝安全分析评价 | 抗震安全评价 | 1.工程区地震基本烈度为Ⅵ度，大坝抗震设防烈度为6度，符合规范要求；本工程为3级水工建筑物，可不进行抗震计算。 2.大坝、溢洪道、输水系统进水口结构稳定，混凝土强度满足设计要求，抗震措施符合要求。 3.近坝岸坡总体稳定，无大规模的不稳定岩体。 4.工程防震减灾应急预案符合要求。 大坝抗震安全评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 金属结构安全评价 | 1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。 2.经复核，输水系统进水口检修闸门面板应力及主梁剪应力、刚度、稳定性满足规范要求，主梁正应力超过规范要求；放空管检修闸门强度、刚度及稳定性满足要求；放水钢管强度满足规范要求。从运行状况来看，进水口拦污栅及放空管检修闸门均满足运行要求。目前，进水口检修闸门、拉杆及门槽可见明显锈迹，充水阀已损坏，闸门运行存在安全隐患；放水主管局部明显锈迹，少量漏水；坝后输水支管及蝶阀外观涂层局部脱落，运行正常。 3.经复核，各闸门启闭机的启闭能力均满足要求。目前，各启闭机外观良好，各主要部件运行正常，保护装置完整，启闭机工作正常；各控制柜外观正常，内部布线较整齐，运行可靠。存在问题：进水口启闭机电动机已使用51年，属淘汰产品；进水口启闭机、金属栏杆、门槽等未设置接地设施，进水口启闭机电动机绝缘电阻检测值不满足规范要求，存在安全隐患。 4.水库采用坝后电站1回路供电，另外配备1台容量为20kW的柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障。存在的问题：坝区变压器已使用44年，属淘汰产品；柴油发电机室狭小、密闭，不满足规范要求的通风、排烟及间距等布置要求。 5.本工程于1981年12月下闸蓄水，进水口启闭机使用44年，超过折旧年限（20年）及合理使用年限（30年）；进水口检修闸门、放空管检修闸门分别于2016年、2019年更新，均未超过规定的折旧年限；除进水口检修闸门，其余金属结构运行与维护状况基本良好，可正常使用。 大坝金属结构安全评为B级。 |
| 工程存在的主要问题： 1.坝体存在4条贯穿性裂缝，其中3#裂缝高程138m以下、2#裂缝低温低水位、4#裂缝高水位条件时底部存在渗漏水、渗湿现象，尤其2#裂缝低温低水位时渗漏水较明显。 2.放水主管漏水；输水支管布置在挑流消能区内，存在冲刷破坏安全隐患。 3.输水系统进水口拦污栅运行以来未提起检查；启闭机已超过规定的折旧年限；进水口检修闸门充水阀已损坏，闸门运行存在安全隐患；进水口启闭机、金属栏杆、门槽等未设置接地设施，进水口启闭机电动机绝缘电阻不满足规范要求；坝区变压器属淘汰产品，柴油发电机组布置不规范。 4.安全监测项目缺渗流量、裂缝及坝区气温等；坝顶表面位移监测仪器精度达不到规范要求；GNSS自动化监测数据不可靠，且未开展人工比测工作。 |  |  |

大坝安全类别评定：二类坝

对运行管理或除险加固的意见和建议： 1.加强坝体裂缝和渗漏观测，对裂缝及漏水部位进行加固处理。 2.尽快对输水系统进水口拦污栅进行摸排检查；更换进水口检修闸门及启闭机；更换坝区变压器，改造坝区接地系统；对放水主管漏水部位进行处理，改造输水支管；按规范要求布置柴油发电机组；对金属结构锈蚀部位进行除锈防腐处理，对存在明显故障、已超折旧年限的设备进行更新改造；加强对金属结构和电气设备的日常维护，定期开展金属结构安全检测。 3.大坝增设渗流量、裂缝及坝区气温等观测设施，更换坝顶表面位移观测仪器；对GNSS自动化系统进行调试、升级，并开展人工比测工作；按规范要求定期开展大坝变形、渗流、环境量等必设项目的监测，加强观测过程精度控制及检查监测记录，并及时对监测资料进行整编分析及归档。

安全鉴定结论： 1.工程质量基本满足设计和规范要求，运行中虽暴露局部质量缺陷，但目前尚不影响大坝安全，工程质量评为基本合格。 2.水库管理机构和制度健全，管理人员职责明晰；大坝管理设施完善，满足要求；水库调度规程和应急预案等已制定并批复；水库能按审批的调度规程合理调度运用，大坝安全监测工作与规范要求有差距；大坝基本能得到较及时和较完善的维修养护，总体处于正常可运行状态。鉴于大坝安全监测工作存在不足，大坝运行管理评为较规范。 3.水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。 4.大坝防渗和排水设施完善，设计与施工质量满足规范要求。鉴于运行中下游坝面裂缝周边局部存在渗湿，尚不影响大坝安全，认为大坝渗流性态基本安全，评为B级。 5.大坝已运行多年，坝体变形正常；坝体应力及拱座抗滑稳定均满足规范要求；溢洪道泄流安全，下游消能防冲满足安全要求；输水系统进水口结构满足安全运行要求；近坝库岸整体稳定。鉴于左右岸非溢流坝段原施工预留宽缝处存在贯穿性裂缝，目前尚不影响工程安全，认为大坝结构基本安全，评为B级。 6.大坝结构强度满足规范要求，采取的抗震措施合适，大坝抗震安全，评为A级。 7.大坝金属结构布置合理，设计与制造、安装符合规范要求；安全检测结果为“基本安全”；放空管检修闸门强度、刚度及稳定性满足要求；进水口检修闸门面板应力及主梁剪应力、刚度、稳定性满足规范要求，主梁正应力超标；放各闸门启闭机的启闭能力均满足要求；供电安全可靠；运行与维护状况基本良好。鉴于进水口检修闸门无法正常使用，目前不直接影响大坝安全，认为金属结构基本安全，评为B级。 综上所述，福鼎市南溪水库大坝安全类别综合评定为二类坝。 专家组组长（签名）：

大坝安全鉴定委员会成员表

| 姓名 | 委员会 职务 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大坝安全鉴定专家组名单表

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |