附件：

鉴定种类; 全面; √. 单项. 水闸安全鉴定报告书 水 闸 名 称： 龙海区南溪水闸 鉴定审定部门： 福建省水利厅 2025 年 11 月 11 日

填表说明：

1．水闸名称：除闸名外，填明水闸类型，如节制闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸等。
    2．水闸级别：按 SL252-2017《水利水电工程等级划分及洪水标准》的有关规定划分。

3．工程概况：填明建筑物结构和闸门、启闭机形式，闸孔数及孔口尺寸，主要部位高程，地基情况及处理措施，设计的工程特征值和工程效益等。

4．工程施工和验收情况：填明工程施工的基本情况和施工中曾发生的主要质量问题及处理措施，工程验收文件中有关对工程管理运用的技术要求等。

5．水闸运行情况：填明水闸运行期间遭遇洪水、风暴潮、强烈地震和重大工程事故造成的工程损坏情况及处理措施等。

6．水闸安全分析评价：应根据对现状调查、现场安全检测和复核计算三项成果的审查结果，按规定内容逐项编写。

7．水闸安全类别评定：按水闸安全类别评定标准评定的结果填列。单项工程的安全鉴定，可不填列。

8．报告书中栏目填不下时，可适当调整或扩大。

| 水闸名称 |  | 南溪水闸 |  |  | 水闸级别 |  | 2级 | 建成 年月 |  | 1966年 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 南溪 |  |  | 所在地点 |  |  | 龙海区东泗乡松浦村 |  |  |
| 设计地震烈度 |  | Ⅶ度 |  |  | 鉴定时间 |  |  | 2025年10月 |  |  |
| 水闸主管部门 |  | 漳州市龙海区水利局 |  |  | 管理单位 |  |  | 漳州市龙海区南溪桥闸工作站 |  |  |
| 鉴定组织单位 |  | 漳州市龙海区水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定承担单位 |  | 上海勘测设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定审定部门 |  | 福建省水利厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定项目： 1.工程现状调查分析；2.安全检测分析与质量评价；3.防洪标准复核；4.渗流安全复核；5.结构安全复核；6.抗震安全复核；7.金属结构安全复核；8.机电设备安全复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况： 南溪水闸位于福建省九龙江支流南溪下游的龙海市东泗乡松浦村，距龙海市区10km。水闸建成于1966年12月，是一座具有灌溉供水、防洪排涝、挡潮蓄淡等综合利用的大（2）型水闸。 闸址以上流域面积562km²（原设计为467km²），水闸全长131m，共27孔，总净宽103m。其中19#~24#闸孔净宽3m，27#闸孔净宽5m，其余20孔闸孔净宽4m。正常蓄水位2.8m（1985国家高程基准。原为2.5m）。水闸为Ⅱ等、2级建筑。原设计洪水重现期为20年，校核洪水重现期为100年，流量分别为1400m³/s、2055m³/s；上游设计洪水位3.58m（上游无防洪堤），下游3.11m；上游校核洪水位4.18m（上游无防洪堤），下游水位无资料。本次复核设计洪水重现期为30年，校核洪水重现期为100年，设计洪水流量2080m³/s、相应上游洪水位6.96m，校核洪水流量2720m³/s、相应上游洪水位7.98m。 闸室地基为强风化花岗岩，上游铺盖、护坦和下游消力池以下地基为粘土质砂。水闸主要建筑物由闸室段、上游铺盖、下游消力池、海漫、防冲槽和交通桥等组成。闸室底板为80#水泥砂浆砌条块石，砌石厚度为1.0～4.2m，底板顺水流向长度为14m，底板顶高程-1.5m；闸墩为80#水泥浆砌条块石，墩厚1.0m，顺水流向长度为13m，墩顶高程5.0m。南溪水闸上游铺盖高程为-1.5m，上游铺盖从闸室墩首部起至上游末端共15.0m，为80#水泥砂浆砌条块石，最小厚0.6m。闸下游设消力池，消力池为50#水泥白灰砂浆砌条块石，厚度为0.6m，池深1.0m，池底高程-2.5m，池长16.6m。海漫为50#水泥白灰砂浆砌条石，厚度0.60m，海漫顺水流向长度为20m。海漫防冲槽抛填块石，厚度为1.0～1.50m，防冲段长6m。 闸墩上建砌石支墩，墩顶设钢筋混凝土工作桥，建启闭房，安装启闭设备。闸上钢筋砼交通桥桥面高程5.5m，总宽8.7m，荷载设计标准为汽-13、拖-60。 水闸投入运行时闸门均为钢筋混凝土梁板式闸门，并设有钢筋混凝土活动式胸墙，启闭设备均采用20吨手电两用单吊点螺杆式启闭机。2000年起已陆续将4#~17#、19#~25#共21孔更换为钢闸门，并陆续将启闭设备全部更换为30吨手电两用单吊点螺杆式启闭机。水闸主电源为1台50kVA变压器，备用电源为两台28kW柴油发电机组，两台柴油机互为备用，无法同时运行，单台柴油机满功率运行时仅能满足2扇闸门同时启闭，其中一台柴油机为2002年生产，现已达到报废年限。 南溪水闸和西溪水闸都是九龙江下游西溪“一条龙”水利网的骨干工程，引用流量10m³/s，灌溉面积10万亩，保护人口7.6万，对当地工、农业生产和民生供水作用重大。 2009年2月水闸安全鉴定为三类闸，2011年水利部核查同意三类闸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工和验收情况： 本工程由原龙溪地区水电局设计，龙海县水电局施工。水闸于1965年12月动工，1966年12月建成。水闸闸室基础开挖至强风化花岗岩，工程地质条件较好，上游铺盖及下游消力池等座落在粘土质砂地基上。 水闸建设年代较早，属典型的“边勘测、边设计、边施工”工程，设计、施工、验收等资料很少。受1999年第14号台风的袭击，水闸原设计图纸、水文资料、水位观测资料和水闸运行记录等资料也在此次台风肆虐下全都遗失。随后福建省水利水电厅水利管理技术服务中心编制《龙海市南溪桥闸除险加固工程初步设计报告》，1999年12月除险加固工程开工，到2002年2月结束。本次除险加固主要完成了：1）水闸下游海漫与河床大面积的冲刷坑回填；2）原启闭房为木板房拆除重建；3）下游护岸加固加长；4） 21#闸孔原钢筋混凝土闸门更换为钢闸门。由于资金问题，本次除险加固工程验收遗留了如下项目尚未完成：1）供电系统改造问题未更新；2）部分混凝土闸门及止水更新未处理；3）19#～26#闸孔胸墙改造未完成；4）1#和19#～24#启闭设备更新未完成；5）上游冲刷坑加固问题未完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水闸运行情况： 南溪水闸管理单位为漳州市龙海区南溪桥闸工作站，水闸主管部门为漳州市龙海区水利局。水闸经费来源为财政拨款。水闸管理和保护范围明确，现有管理及技术人员7名。工程专项维修资金落实良好，但是更新改造资金严重不足。 2009年南溪水闸被评为三类闸，2011年水利部水利建设与管理总站对南溪水闸的安全鉴定成果进行了核查，同意该闸为三类闸的鉴定结论。2012年龙海市水利局委托福建省水利水电勘测设计研究院编制了《龙海市南溪水闸除险加固工程初步设计报告》，拟对水闸进行除险加固，但因资金未落实，此次除险加固工程未实施。 为确保水闸的安全运行，管理单位有制定相关的管理制度，现有管理制度包括运行管理制度、运行值班制度、管理人员岗位职责、安全管理制度、巡查制度、汛期值班制度、交接班制度等，水闸的运行总体上能按照制定的制度执行。 根据南溪水闸运行情况，龙海区南溪桥闸工作站编制了南溪水闸控制运用计划、保闸安全措施、防汛抢险应急预案、应急消除工程安全隐患和强化水闸运行实施方案等。其中南溪水闸应急预案、控制计划、保闸安全应急措施与限制运用方案均通过漳州市龙海区水利局的批复（龙水[2025]35号文、龙水[2025]36号文、龙水[2024]35号文）。 水闸的管理设施包括管理房、交通道路、安全监测设施、防汛物资等。目前水闸交通道路和防汛物资基本能满足日常管理和防汛抢险的要求。管理房为砌石结构，房屋为年久失修、外观破旧。由于水闸建设年代久远，未设置水闸的沉降、位移和扬压力观测点，后续管理中由于经费紧张，工程安全监测工作未能正常开展，管理人员仅对水闸上下游水位进行了连续观测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次安全鉴定安全检测、复核计算基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场安全检测单位名称 |  |  | 上海勘测设计研究院有限公司工程检测中心 |  |  | 工程复核计算单位名称 |  |  | 上海勘测设计研究院有限公司 |  |
| 现场安全 检测项目 |  |  | 安全检测 成果名称 |  |  | 工程复核 计算项目 |  |  | 复核计算 成果名称 |  |
| 1.建筑物、设备、设施外观质量检查； 2.砌石及混凝土结构检测； 3.闸门、启闭机安全检测； 4.电气设备安全检测； 5.观测设施有效性检测； 6.水闸监控、通信、广播、照明及信号系统检测。 |  |  | 《漳州市龙海区南溪桥闸安全检测报告》 |  |  | 1.工程地质条件及水文地质条件复核； 2.防洪标准复核； 3.渗流安全复核； 4.结构安全复核； 5.抗震安全复核； 6.金属结构安全复核； 7.机电设备安全复核。 |  |  | 《漳州市龙海区南溪桥闸安全复核报告》 |  |
| 水 闸 安 全 分 析 评 价 水 闸 安 全 分 析 评 价 水 闸 安 全 分 析 评 价 | 水闸稳定性和抗渗稳定性 |  |  | 闸室工程地质较好，上游正常蓄水位2.8m，下游最低水位-0.67m。南溪水闸闸室在各工况下的地基应力不均匀系数、抗滑稳定安全系数、抗浮稳定安全系数和地基承载力均满足要求，闸室稳定安全性评定为A级。 根据计算成果，水闸侧向渗透稳定满足要求，基础出口段的渗流坡降值大于地基土允许水力坡降值。结合现场安全检测情况，水闸目前上游铺盖出现冲刷掏空现象，浆砌石可能存在开裂、渗漏、止水失效等现象，综合分析渗流安全存在严重隐患，渗流安全性评定为C级。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗震能力 |  |  | 闸室座落在强风化岩层上，对抗震安全性有利，闸室稳定和基础应力满足抗震工况规范要求。上游铺盖以及下游消力池、海漫、防冲槽基础大部分置于中砂上，局部置于碎屑状强风化花岗岩上，属上砂性土、下碎屑状强风化岩组成的双层结构或由碎屑状强风化岩组成的单一结构，中砂多呈松散状态，为可液化砂层，强震时可能因砂土液化而使砌体遭受破坏。南溪水闸为现存旧闸，主体建筑采用砌石结构，抗震条件较差，一旦发生垂直水流方向的地震，水闸极有可能遭受破坏，抗震安全存在严重隐患，抗震安全性评定为C级。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消能防冲 |  |  | 消力池计算长度16.29m，消力池实际有效长度14.60m；消力池计算深度0.99m，消力池实际深度 1.0m，现有水闸消力池池深满足要求，但长度略有不足。本次水下测量显示，消力池局部有淤积现象，发生冲刷破坏的可能性不大。根据消能防冲安全复核及现场安全检测结果，综合判断本工程消能防冲设施基本满足规范要求，消能防冲安全性评定为B级。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水闸过水能力 水闸过水能力 |  |  | 水闸原设计洪水标准为20年一遇设计，100年一遇校核。原设计百年洪峰流量为2055m³/s，相应上游洪水位4.18m。随着防洪堤建设，部份河道束窄，本次复核按30年一遇洪水设计、100年一遇洪水校核，设计洪水流量2080m³/s、相应上游洪水位6.96m，校核洪水流量2720m³/s、相应上游洪水位7.98m。造成本次计算上游水位差距较大的原因为：原设计六十年代时期两岸防洪堤未建设，与本次计算的边界条件不同。 原设计南溪水闸控制流域面积467km2。1982年龙海县水利局市开展“三查三定”活动，复核确定南溪水闸控制流域面积562km²，本次复核南溪水闸控制流域面积为562km²。流域面积增加95km²，使洪水流量和水位增幅很大，水闸过洪能力严重不足。原设计标准不满足现行标准要求；水闸闸顶高程、工作桥及交通桥梁底高程均不满足规范要求。 综上，工程过水能力不满足规范要求，评定为C级。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土结构 |  |  | 水闸1#~3#、18#、26#共5孔闸门为钢筋砼闸门，各闸孔胸墙、启闭房工作桥、水闸交通桥为钢筋砼结构，底板、闸墩等为砌石结构。根据现场检查，混凝土闸门均存在局部破损、严重漏水现象。胸墙多处破损开裂，部分胸墙存在露筋现象。启闭房工作桥混凝土多处破损、开裂、露筋。水闸交通桥底部混凝土有明显的脱落、胀裂，部分还存在钢筋暴露于空气中、锈蚀严重的现象。闸墩普遍破损严重。安全检测成果显示工程钢筋保护层厚度基本满足规定要求，但实测碳化深度平均值已经接近钢筋保护层厚度，结构耐久性不满足规范要求。 综合分析混凝土结构安全存在严重安全隐患，评定为C级。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闸门、启闭机 闸门、启闭机 |  |  | 南溪水闸共27孔闸门，其中1#~3#、18#、26#共5孔钢筋砼闸门门体及门槽碳化严重，部分砼表面胀裂，钢筋外露锈蚀，闸门两侧漏水情况严重。4#~17#、19#~25#共21孔钢闸门门体普遍锈蚀，梁系结构完好，未见明显变形。闸门门槽埋件锈蚀严重，部分固定螺栓缺失。安全检测成果显示，所抽检的6扇钢闸门涂层厚度均不满足规范要求，其中3扇闸门（10#、11#、21#）腐蚀状况为B级，另外3扇闸门（12#、14#、25#）腐蚀状况为C级。 启闭机出厂时间基本在1985年至1995年之间，均已达折旧年限。该螺杆启闭机机型老旧，设备严重老化，无荷载限制装置和行程限制装置，仅凭经验进行启闭。上下游有水位差时，闸门无法依靠自重关门，需等上下游基本平潮才可关闭。启闭机长期带病运行，处于危险状态，无法满足正常运行要求。 闸门、启闭机安全性评定为C级。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备 |  |  | 南溪水闸27台螺杆启闭机由1台50KVA变压器供电，最大可承载6台启闭机同时启闭，水闸27孔全开需6小时，不能满足汛期泄洪需求。 南溪水闸目前配备2台28kW柴油发电机组，两台机组互为备用，不能同时供电。其中1台柴油已到达报废年限，另外1台柴油发电机整体状况较为良好。 南溪水闸启闭机普遍有漏油现象，设备老化严重，防护罩缺失。闸门启闭时电动机运行声压级过大，属于应淘汰设备。 综合分析电气设备安全存在严重隐患，评定为C级。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测设施 |  |  | 水闸建闸至今，未按规定设置水闸的沉降、位移和扬压力观测点等观测设施，评定为C级。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 水闸管理和保护范围明确，现有管理及技术人员7名。工程专项维修资金落实良好，但是更新改造资金严重不足。 管理制度较齐全并落实。2009年水闸评为三类闸，至本次安全评价尚未开展除险加固工作，仅开展简单的维护、修理工作，水闸存在的隐患大部分未消除。 现有管理设施、安全监测等与规范要求差距较大。水闸安全管理评为差。 |  |  |  |  |  |  |
| 水闸安全类别评定：四类闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水闸安全鉴定结论： 1.安全管理评价 水闸管理和保护范围明确，现有管理及技术人员7名。工程专项维修资金落实良好，但是更新改造资金严重不足。管理制度较齐全并落实。2009年水闸评为三类闸，至本次安全评价尚未开展除险加固工作，仅开展简单的维护、修理工作，水闸存在的隐患大部分未消除。现有管理设施、安全监测等与规范要求差距较大。水闸安全管理评为差。 2.工程质量评价 南溪水闸工程运行中已发现质量问题，影响工程安全，因此工程质量评定为C级。 3.防洪标准复核 水闸主要建筑物级别按现行标准应为2级，设计洪水重现期为30年，校核洪水重现期为100年，原设计标准不满足现行标准和漳州市防洪规划要求；南溪水闸过流能力不满足规范要求，水闸闸顶高程、工作桥及交通桥桥面高程均不满足规范要求，防洪标准评定级别为C级。 4.渗流安全复核 水闸侧向渗透稳定满足要求，基础出口段的渗流坡降值大于地基土允许水力坡降值。结合现场安全检测情况，水闸目前上游铺盖出现冲刷淘空现象，渗流稳定不满足要求，渗流安全评定为C级。 5.结构安全复核 水闸闸室抗滑稳定性满足规范要求，闸室基底应力满足地基承载力要求，闸室稳定评定为A级；两岸连接段挡墙无法满足稳定安全要求，评定为C级；结构强度不能满足安全要求，评定为C级；消力池池深满足要求，但长度略有不足，评定为B级。综上，南溪水闸结构不满足标准要求，水闸结构安全评为C级。 6.抗震安全复核 水闸的抗震措施不满足7度地震设防要求。水闸抗震安全评为C级。 7.金属结构安全复核 闸门及启闭机布置、选型及运用条件不满足工程需要。4#~17#、19#~25#共21孔钢闸门门体普遍锈蚀，梁系结构完好，未见明显变形。闸门门槽埋件锈蚀严重，部分固定螺栓缺失。启闭机均已达折旧年限，机型老旧，设备严重老化，无荷载限制装置和行程限制装置，仅凭经验进行启闭。上下游有水位差时，闸门闭门力不足，需等上下游基本平潮才可关闭。启闭机长期带病运行，处于危险状态，无法满足正常运行要求，金属结构安全评为C级。 8.机电设备安全复核 经复核，南溪水闸27台螺杆启闭机由1台50KVA变压器供电，最大可承载6台启闭机同时启闭，水闸27孔全开需6小时，不能满足汛期泄洪需求。南溪水闸目前配备2台28kW柴油发电机组，两台机组互为备用，不能同时供电。其中1台柴油已到达报废年限，另外1台柴油发电机整体状况较为良好。南溪水闸启闭机普遍有漏油现象，设备老化严重，防护罩缺失。闸门启闭时电动机运行声压级过大，属于应淘汰设备。电气设备安全评为C级。 综合水闸工程性状及各专项安全性分级结果，南溪水闸安全类别评定为四类闸。建议尽快开展南溪水闸拆除重建工作。水闸拆除重建前应加强对水闸的监测，采用限制运用方案，加强非工程措施运用，有针对性的完善应急措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |