2026年度福建省水资源管理系统运维服务

项目监理服务内容及要求

- 一、项目概况

- （一）项目背景

福建省水资源管理系统运维是确保取水许可、用水总量控制、生态流量监测等核心监管数据准确可靠的基础。为提升全省水资源管理在线监测站点运行质量，保障监测数据及时、连续、准确，强化监测数据对水资源管理的支撑作用，有效落实水资源刚性约束制度，根据福建省水利厅《关于研究审计等工作的厅长办公会议纪要》（〔2025〕1号）、《关于研究取水在线监测站点统一运维的专题会议纪要》（〔2025〕70号）等文件精神，2026年起，全省取水在线监测站点统一运维由福建省洪水预警报中心负责实施。

2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目主要运维内容包括全省2981个水资源在线监测站点的运维（其中管道型2497个、渠道型484个，不含厦门市），水质自动监测站运维及升级改造、中心端软硬件运维等。涉及4家运维服务单位，其中合同包1为中国移动通信集团福建有限公司、合同包2为中富通集团股份有限公司、合同包3为中国电信股份有限公司福建分公司，合同包4为中国联合网络通信有限公司福建省分公司。

- （二）项目概述

本项目为2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目提供监理服务和年度绩效评估，服务期为1年。

本监理服务应对省水资源管理系统各合同包日常运维进行全过程监督，配合业主方开展运维服务质量考核工作，并出具各合同包年度绩效评估报告，评定结果将作为2026年度省级水资源管理系统运维服务项目验收重要依据。

监理对象详见下表：

| 原合同包 | 运维内容 |  | 监理服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年度 福建省 水资源 管理系统运维服务 | 原市县运维的前端 管道站点运维服务 | 2441个站点 运维监理 | 2026年1月1日至2026年12月31日 |
|  | 原市县运维的前端 渠道站点运维服务 | 280个站点 运维监理 |  |
|  | 原省级运维的前端 管道站点运维服务 | 56个站点 运维监理 | 2026年7月5日至2026年12月31日 |
|  | 原省级运维的前端 渠道站点运维服务 | 204个站点 运维监理 |  |
|  | 水质站点 | 6个站点 运维监理 |  |
|  | 中心端平台软硬件运维服务 | 中心端平台软硬件运维服务监理 |  |

二、监理服务内容及要求

按照国家标准、2026年福建省水资源管理系统运维服务项目招投标文件和服务合同等相关要求，对运维服务单位的合同履行情况及服务质量进行监理。

- （一）监理服务总体要求

1.监理单位应独立、公正地开展监理工作，公平处理项目各方关系，维护业主合法权益。

2.监理服务应覆盖从运维服务启动、计划、执行、监控到验收、总结的全过程。

3.对系统关键性能指标（如可用性、响应时间、数据准确性）、安全事件、重大变更、服务交付物等进行重点监控与评估。

4.所有监理活动、发现的问题、提出的建议、处置的结果、监理交接衔接等均应有详细记录，形成完整的监理文档体系。

5.通过定期检查、风险预警等方式，提前发现潜在问题，督促运维服务单位及时改进，防患于未然。

（二）监理服务内容

投标人应梳理运维合同工作内容，规范省级水资源管理系统运维工作，监督运维服务质量，监督范围包括但不限于巡查、维护、保养、检修、故障处理、应急处置、升级改造、安全管理等。

- 1.服务准备阶段监理

- （1）审核运维工作方案等关键文档的合理性、可行性及与合同要求的符合性。从制度、人员、车辆、工具等要素提出改进措施，制定完善监督检查标准，明确响应要求，优化运维服务体系，提升运维服务管理水平。

- （2）核查运维服务团队的人员身份、资质、组织架构、岗位职责是否符合合同约定。

- （3）参与业主组织的运维服务启动会、沟通会等，明确监理参与及沟通机制。

- 2.服务实施过程监理

（1）日常运维监督

①组织协调水资源管理系统的运维单位开展日常运维服务工作，并核实运维服务效果。

②定期审查运维服务单位提交的日常巡检报告等材料，核查巡检周期、内容、指标的完整性与真实性。

③通过现场调阅或随机抽查等方式，验证服务器、网络设备、存储设备、安全设备及核心应用软件的日常维护操作是否规范、记录是否准确。

④规范人员车辆管理、进度管理、资金管理、质量管理、资产管理等，每季度对运维单位进行考核评分并提交业主确认。

（2）故障问题处置

①建立故障报备与跟踪机制。运维服务单位发现故障时，须即时向监理方报备。监理方需跟踪记录前端站点、水质站以及中心端系统平台的故障发生时间、具体情况、处置过程、解决时间及原因分析等。

②核实处置结果，保障故障处置效果，做好全过程留痕。

③监督并评估运维服务的故障应急响应流程是否高效、规范，包括人员调度、预案启动、处置措施、用户通报等环节。

④对重大故障（如导致系统核心功能中断超过规定时长）或重复性故障，监理方需进行专题分析，审核运维服务单位提交分析报告及整改措施，并监督整改闭环。

⑤因工作需要或发生重大故障等情况，经业主通知，监理方须于24小时内赶赴现场进行相应站点监督检查。投标供应商应提供书面承诺函1。

（3）前端站点现场抽查、水质站点全覆盖巡查

①派遣不少于10名监理团队人员，按业主要求对全省水资源系统运维前端站点进行现场抽查，年度抽查站点数量至少为总点位数量的1/5（不低于600个点位，各地市抽查数量须不低于其总点位数量的1/5，抽查数量须每季度均摊），具体现场抽查时间和数量以业主通知为准。现场抽查须通过业主提供的APP软件拍照留痕。监理人员现场抽查时，须运维服务单位人员在场。投标供应商应提供书面承诺函2。

②按业主要求对全省水资源系统运维6个水质站点进行全覆盖现场巡查，具体现场巡查时间以业主通知为准。现场巡查须通过业主提供的APP软件拍照留痕。监理人员现场巡查时，须运维服务单位人员在场。投标供应商应提供书面承诺函3。

③抽查巡查点位工作包含检查该站点所有水资源监测设备及所属设备设施，及其运行状态、安装牢固性、清洁状况、供电与通信情况、防雷接地、安全防护设施、周边环境等。

④核对现场设备资产标签、型号、配置与站点档案信息是否一致，并形成报告提交业主。

⑤检查运维服务单位的现场维护人员操作是否规范，记录是否及时、准确上传至管理系统。

⑥每次抽查需形成相关文档记录，附影像资料，作为评估运维质量和核对档案信息的依据。

（4）站点升级改造

①对运维服务单位提出的前端站点设备更换、迁建、升级等改造计划，监理方需提前审核技术方案、施工计划、风险评估及应急预案的合理性与可行性。

②对重要的升级改造工程，实施关键节点时须监理在场，监督施工工艺、设备安装调试、系统联调测试等过程是否符合技术规范。

③核查升级改造后系统的功能、性能指标是否达到预期目标，并监督新旧设备、系统的平稳切换。

④审核并确认升级改造相关的技术文档更新、资产信息变更等手续，完成相关材料归档。

（5）系统优化完善

①跟踪系统优化进度及完成情况，按时限督促完成整改，做好全过程留痕。

②审核、监督优化方案的实施过程，确保变更可控。

③通过测试验证或数据分析，评估优化措施的实际效果，确认是否达到预期目标。

（6）人员与车辆变更管理

①建立人员与车辆变更备案审核制度。要求运维服务单位在项目经理、技术负责人、团队负责人及运维人员等发生变更，或用于运维服务的专用车辆（车型、车牌、用途等）发生变更时，必须提前向业主和监理方提交书面申请及备案材料。

②备案材料应包括：变更原因说明、新到岗人员简历、资质证书、车辆变更证明文件（如行驶证、保险单变更页）、变更后的服务承诺等。监理方需对备案材料的合规性、完整性及与合同要求的符合性进行审核。

③审核通过后，监理方需更新相关备案台账，并视情况组织对新到岗人员的岗前能力评估或访谈，确保服务连续性不受影响。

④所有变更申请、审核意见、备案文件及评估记录均需归档留存，作为服务过程管理和未来审计的依据。

（7）汇总站点档案信息和固定资产

①监督并审核运维服务单位对全省所有水资源前端站点、水质站点档案信息的定期核对、更新与汇总工作，确保档案信息的准确性、完整性和时效性。

②核对站点档案信息与固定资产台账的关联性与一致性，包括设备名称、型号、序列号、购置日期、使用部门、存放地点、资产状态等。

③监督运维服务单位配合业主进行年度固定资产盘点，确保账实相符。对盘点中发现的差异，督促其查明原因并按规定流程处理。

- 3.服务交付与验收监理

- ①协助业主组织对运维服务质量的定期评审。

②配合业主开展季度、半年度、年度运维服务质量考核和验收工作，审核水资源管理系统的运维服务单位提交的各类过程文档、运维报告（如月报、季报、年报）、总结材料及其他相关文件的规范性、完整性与及时性，规范文档格式。审核运维服务费用结算，提交季度运维服务质量报告、年度绩效评估报告等。该项要求投标供应商应提供书面承诺函4。

- ③根据监理记录与评估结果，客观、公正地出具《监理月报》、《年度监理总结报告》等文档材料，为业主验收决策提供依据。

- ④监督运维服务单位对验收中发现问题的整改闭环。

（三）监理服务成果交付要求

- 1.因本项目监理对象中部分工作内容监理服务期从2026年7月5日至12月31日，为确保监理责任的连续性与可追溯性，在新旧监理服务过渡期间，应就项目进展情况、待解决关键问题、技术标准、管理流程及全部监理文档资料等进行全面、细致的交接，并完成相关工作的书面确认与归档，实现监理工作的无缝衔接与完整闭环管理。该项要求投标供应商应提供书面承诺函5。

2.年度监理工作到期后，应将所有的监理材料汇总，分时分类规范化整理，确认项目资产清单，并向业主提交以下主要成果（包括但不限于）：《监理月报》、《季度监理工作总结报告》、《半年度监理工作总结报告》、《年度监理工作总结报告》、《专题监理报告》（针对重要事件、变更、安全事件等）以及全套监理过程记录文档（审核意见、检查记录、测试记录等）。投标供应商应提供书面承诺函6。

3.提供技术支持，包括但不限于技术咨询、技术培训等，以提高运维管理效率及运维人员的技术水平和工作能力。

（四）监理人员要求

投标人应成立包含总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、安全员、监理员在内不少于10人的服务团队，按照《建设工程监理规范》（GB50319-2013）开展监理工作。

投标人须具备住房和城乡建设主管部门颁发的工程监理综合资质乙级（或以上资质）或通信工程监理乙级（或以上资质）。

投标人应成立包含总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、安全员、监理员在内不少于10人的服务团队：

（1）总监理工程师1人：信息类相关专业本科以上学历，持有住建部颁发的注册监理工程师（专业：通信工程）及计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）证书，同时具备工业和信息化部考核合格的安全生产B证。

（2）总监理工程师代表1人：本科以上学历，通信工程或信息类工程中级以上职称。持有住建部注册监理工程师（专业：通信工程）及计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师）证书。

（3）专业监理工程师2人：持有住建部注册监理工程师（专业：通信工程），同时具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师）证书或IT服务工程师（ITSS）证书。

（4）监理员5人：每人均需持有计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师）证书或工信部门颁发的信息系统运维管理工程师（高级）证书。

（5）安全员1人：具备工业和信息化部考核合格的安全生产C证。

注：①投标人需提供符合以上要求的人员证书复印件以及投标人为符合以上要求的人员缴纳的在报价文件提交截止时间前六个月中任意一个月的社保记录（不含报价文件提交截止时间的当月）复印件并加盖公章或提供符合以上要求的承诺函7（承诺函格式自拟）并加盖公章，否则视为无效响应。②投标人在成交后3个工作日内需提供符合以上要求的人员证书原件确认核查，否则采购人有权不予以签订合同。

- 其他要求

- 1.设备、设施要求

- 投标人在监理工作过程应遵守安全操作规程，配备满足项目工作需要的相关设备、设施，使用符合安全标准的设备和工具等。

2.服务响应保障要求

- ①投标人具备满足全省机动调配响应能力，保障可同时安排5组人员赶赴不同现场，接到业主通知后，24小时内到达指定点位，进行监督检查。

- ②年度抽查站点数量至少为总点位数量的1/5（不低于600个点位，各地市抽查数量须不低于其总点位数量的1/5，抽查数量须每季度均摊），具体现场抽查时间和数量以业主通知为准，每少一个点位扣款300元。

3.保密要求：

中标人及其工作人员（无论今后是否离职）保证所对所获取的各类项目资料进行保密，签订保密协议，未经采购人允许不得将所获取的、以及监理服务期间所产生的项目信息资料对外泄露。中标人有义务对所聘用的工作人员进行保密教育，并承担其相关行为责任。

三、报价与最高限价

（一）报价要求

报价应包含为完成本合同约定的全部监理服务工作所需的一切费用，包括但不限于：人员薪酬、福利、保险、办公设备折旧与耗材、工具采购费、资料费、验收费、差旅交通、通信、税费、利润及合同实施过程中的一切可预见和不可预见费用等。

（二）最高限价

本项目监理服务费用最高限价为人民币25.625万元。投标人报价不得超过此最高限价，否则其投标将被视为无效。

（三）付款方式

1.合同签订生效后，采购人向中标人支付30%的合同款。

2.合同服务期履行达半年，监理服务通过采购人组织的服务评价（详见附件）后，采购人按服务评价得分结果，按实际核算金额向中标人支付至高40%的合同款。

3.合同服务期履行完成，监理服务通过采购人组织的服务评价（详见附件）后，采购人按服务评价得分结果，按实际核算金额向中标人支付至高30%的合同款。

附件

监理服务评价

考核办法满分为100分，由采购人结合工作实际，给予工作服务考核。该分数将作为合同款支付的依据。考核分数90-100分，支付100%合同款；考核分数80-89分，支付85%合同款；考核分数低于70-79分，支付70%合同款；考核分数低于70分的视为验收不合格，中标人赔付采购人30%合同款的违约金。

监理工作考核表

| 序号 | 指标名称 | 分值 | 考核内容及标准 |  | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员考核 | 25 | 1.服务团队稳定性保障不力，未提前5个工作日书面申请业主人员变更情况的扣2分；服务期内人员变动大于2人次的扣5分。（满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 2.在运维服务过程中相关监理人员到位情况，缺席一人天扣2分，扣完为止。（满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 3.甲方对服务人员工作情况和工作满意度打分，采购人及厅相关处室、厅属单位每投诉1次扣1分，扣完为止。（满分10分） |  |  |  |
| 2 | 监理工作考核 | 75 | 4.项目资产监理情况评价。（满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 5.运维期间出现问题的整改进行监督和复查监理情况评价（满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 6.前端点位现场检查情况评价。（满分20分） |  |  |  |
|  |  |  | 7.响应时间监理情况评价。（满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 8.运维工作方案审核监理情况评价。（满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 9.配合业主召开项目验收会及落实会议决议监理情况评价。（满分3分） |  |  |  |
|  |  |  | 10.提出项目相关网络配置及安全优化建议监理情况评价。（满分1分） |  |  |  |
|  |  |  | 11.审核运维服务报告及其他相关文件及规范文档格式监理情况评价。（满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 12.审核运维服务费用结算监理情况评价。（满分2分） |  |  |  |
|  |  |  | 13.提供技术支持，包括但不限于技术咨询、技术服务等监理情况评价。（满分1分） |  |  |  |
|  |  |  | 14.各种监理成果文档质量、归档整理情况、按时提交情况评价。（共3分） |  |  |  |
|  |  |  | 15.运维服务期间监理情况评价。（满分10分） |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 前端现场检查每少一个点位扣款300元。 |  |  |  |  |  |  |
| 双方项目管理人员意见 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： |  |  |  | 乙方： |  |  |