# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

# （预公告稿）

### 项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升

### 重点项目（取水计量设施建设）

### 备案编号：CGXM-2026-350001-02614[2026]05733

### 项目编号：[350001]MHZB[GK]2026003

### 采购人：福建省洪水预警报中心

### 代理机构：闽鸿项目管理(福州)有限公司

### 编制时间：2026年08月

## 第一章 投标邀请

闽鸿项目管理(福州)有限公司 采用公开招标方式组织 2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设） （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2026-350001-02614[2026]05733

### 2、项目编号：[350001]MHZB[GK]2026003

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用

节能产品：不适用

环境标志产品：不适用

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

采购包2：不专门面向中小企业采购

采购包3：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

采购包3：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

采购包2：不接受

采购包3：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福建省洪水预警报中心

地址：福州市东大路229号十楼

邮编：350001

联系人：黄成

联系电话：059187624859

### 12、代理机构：闽鸿项目管理(福州)有限公司

地址： 福州市仓山区金山街道金祥路517号金山海悦园1号楼A-701

邮编： 350008

联系人： 方建莲 侯林坊 林嘉莹

联系电话： 18084794588 059183715389

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 闽鸿项目管理(福州)有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,122,950.00

采购包最高限价（元）: 2,122,950.00

采购包保证金金额（元）: 21,229.50

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量 单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量 设施建设 | 1.00 | 2,122,950.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,828,720.00

采购包最高限价（元）: 1,828,720.00

采购包保证金金额（元）: 18,287.20

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量 单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设 | 1.00 | 1,828,720.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 2,468,140.00

采购包最高限价（元）: 2,468,140.00

采购包保证金金额（元）: 24,681.40

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量 单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设 | 1.00 | 2,468,140.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量 单位 | 报价 单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量 设施建设 | 项 | 元 | 2,122,950.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量 单位 | 报价 单位 | 最高限价 | 价款 形式 | 报价 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 1,015,910.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电+太阳能双电源） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 199,810.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用太阳能供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 238,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用内、外置电池供电且无太阳能板） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 77,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 275,600.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 105,450.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造,原先采用市电供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 92,960.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造，原先采用市电+太阳能双电源） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 7,020.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 新建渠道型水量自动监测站服务 | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 111,200.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量 单位 | 报价 单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设 | 项 | 元 | 1,828,720.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量 单位 | 报价 单位 | 最高限价 | 价款 形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 643,620.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电+太阳能双电源） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 385,840.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用太阳能供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 427,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用内、外置电池供电且无太阳能板） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 7,700.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 275,600.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 新建渠道型水量自动监测站服务 | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 88,960.00 | 总价 | 无 |

采购包3：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价 单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设 | 项 | 元 | 2,468,140.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量 单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 984,360.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电+太阳能双电源） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 96,460.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用太阳能供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 294,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用内、外置电池供电且无太阳能板） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 369,600.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 275,600.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 196,840.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造,原先采用市电供电） | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 6,640.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 新建渠道型水量自动监测站服务 | 报价不得超过最高限价 | 处 | 元 | 244,640.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 采购包2：不组织 采购包3：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； 采购包2：不允许合同分包； 采购包3：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 闽鸿项目管理(福州)有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：（1）招标代理服务费收取标准： ①以中标通知书规定的中标总金额作为收费的计算基数。 ②0（万元）-100(万元)收费费率标准：1.5%。③100（万元）-500(万元)收费费率标准：0.8%，④500（万元）-1000（万元），收费费率标准：0.45%，⑤1000（万元）-5000（万元）收费费率标准：0.25%，招标代理服务费按差额定率累进法计算，该费用不得含入投标总价中，各个合同包投标人在投标时应特别予以注意。（2）招标代理服务费收取方式：中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。 招标代理服务费收费以银行转账、电汇、汇票等非现金付款方式支付。（3）招标代理服务费缴交银行账号：闽鸿项目管理（福州）有限公司 账 号：35050187770700000303 开户银行：中国建设银行福州上江城支行。 (2)其他： a、供应商递交质疑函时应出具供应商已在闽鸿项目管理（福州）有限公司已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在供应商，其质疑将不予受理。 b、供应商为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖供应商单位公章；若本项目接受自然人参加报价且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。否则质疑将不予受理。 c、供应商质疑应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，同一采购程序环节不接受多次质疑。d、供应商须以现场递交的形式递交完整的书面质疑书及相关证明材料并加盖公章（福州市仓山区金山街道金祥路517号金山海悦园1号楼A-701，闽鸿项目管理（福州）有限公司），否则将按招标文件相关规定的办法处理。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： a. 通过远程参与开标流程的投标人，投标人可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），现场参与开标流程的投标人请携带CA证书到开标现场进行解密，选择携带CA证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场，否则不予接收。投标人选择远程线上解密的，无须将CA证书送至开标地点。b.投标人不到开标现场的，请在开标时自行登录采购系统，线上参与开标流程，并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密、远程签章。c.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在操作过程中因投标人自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。d.投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为自行放弃投标。e.开标结束后，投标人应当对开标结果进行签章，并在远程签章开放后的规定时间内完成，逾期未签章的视为认同开标结果。f.远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启，各环节的解密、签章时限规定为45分钟，请投标人务必密切关注开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由投标人自行承担。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 闽鸿项目管理(福州)有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 闽鸿项目管理(福州)有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 闽鸿项目管理(福州)有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 闽鸿项目管理(福州)有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 闽鸿项目管理(福州)有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 闽鸿项目管理(福州)有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 闽鸿项目管理(福州)有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 闽鸿项目管理(福州)有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 闽鸿项目管理(福州)有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 闽鸿项目管理(福州)有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 闽鸿项目管理(福州)有限公司 提出询问， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 闽鸿项目管理(福州)有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1本国产品与非本国产品相关约定

17.1.1本国产品

（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。

（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.1.2 非本国产品

17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 闽鸿项目管理(福州)有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由闽鸿项目管理(福州)有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或闽鸿项目管理(福州)有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明 文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明 文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 (若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议 （若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告 (财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 (若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

采购包3：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：无

采购包2：

资格审查不合格项：无

采购包3：

资格审查不合格项：无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 闽鸿项目管理(福州)有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 闽鸿项目管理(福州)有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 闽鸿项目管理(福州)有限公司 统一对外发布。

②对 闽鸿项目管理(福州)有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包3：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 招标文件规定的其他投标无效情形。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章“三、商务条件”全部内容的，按无效标处理。 |
| 其他情形 | 招标文件规定的其他投标无效情形。 |

价格符合性：无

采购包2：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 招标文件规定的其他投标无效情形。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章“三、商务条件”全部内容的，按无效标处理。 |
| 其他情形 | 招标文件规定的其他投标无效情形。 |

价格符合性：无

采购包3：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 招标文件规定的其他投标无效情形。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章“三、商务条件”全部内容的，按无效标处理。 |
| 其他情形 | 招标文件规定的其他投标无效情形。 |

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 闽鸿项目管理(福州)有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、对小、微企业报价给予 15%—20%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为73.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应（一） | 10.40 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中：①标注【★】的参数共计6项，为不允许负偏离的实质性要求，任一参数有负偏离或未响应的按无效投标处理；②标注【▲】的参数全部满足的得10.4分，每负偏离一项扣2.6分，共计4项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准。 |
| 2、技术和服务要求响应（二） | 47.60 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中未标注符号的一般参数全部满足的得47.6分，每负偏离一项扣0.85分，共计56项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（技术和服务要求中标注“★”和“▲”的不计入一般评审项评审） 注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准。 |
| 3、项目服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的项目服务方案（包括但不限于：管道型在线计量传输设施升级改造服务方案、渠道型在线计量传输设施升级改造服务方案、新建渠道型水量自动监测站服务方案），由评委进行评分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容较完善，较能适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.3分；未提供或要点缺漏的得0分。 |
| 4、进度控制方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的进度控制方案（包括但不限于：进度计划、进度控制措施），由评委进行评分:①：方案包含上述全部要点，描述详细、具体、明确，符合实际需求的得3分；②方案存在缺漏，能保障基本服务质量的得2.7分；③方案无实质性内容，仅有标题或纲要得2.3分；未提供方案得0分。 |
| 5、质量保证措施 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的质量保证措施（包括但不限于：技术保障措施、数据保障措施、服务承诺）由评委进行评分：①方案详细合理、符合实际需求、可行性强、描述清晰、内容完整的得3分；②方案详细合理但与实际有偏差、可行性一般、描述不够清晰、内容不够完整的得2.7分；③方案不够详细合理、与实际有偏差、描述不清晰、可行性差、内容不完整得2.3分；方案完全不合理或未提供的得0分。 |
| 6、培训服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的项目培训服务方案（包括但不限于：培训目标、培训计划、培训方式），由评委进行评分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容较完善，较能适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.3分；未提供或要点缺漏的得0分。 |
| 7、备品备件 | 3.00 | 是 | 投标人承诺提供备品备件的数量是合同签订数量的12%得3分；提供备品备件的数量是合同签订数量的7%得2分；提供备品备件的数量是合同签订数量的3%得1分。须提供承诺函（格式自拟），未提供承诺函的得0分。 |

商务项（F3×A3）满分为17.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3.00 | 是 | 根据投标人提供2023年01月01日起至投标截止时间止（投标人提供的业绩时间以合同签订时间为准）承接过的类似项目业绩（包括①取水计量类或②取水在线监测类或③合同内容包含遥测终端或流量计），每提供一份的得1分，满分3分。 注：投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。 |
| 2、综合实力 | 1.00 | 是 | 投标人具有信息系统服务交付能力认证证书或电子与智能化工程专业承包二级及以上证书的得1分。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。 |
| 3、项目团队1 | 2.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的项目经理具备：①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得（或人社部门颁发）的通信工程师证书（中级及以上）；②人社部门颁发的一级建造师（通信与广电工程），每提供一本证书的得1分，满分2分。注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。【注：该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 4、项目团队2 | 2.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的技术负责人具备：①人社部门颁发的的一级建造师（通信与广电工程）；②通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上），每提供一本证书的得1分，满分2分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。【注：该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 5、项目团队3 | 3.00 | 是 | 根据投标人拟派本项目团队成员除项目经理、技术负责人外，具备： ①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得（或人社部门颁发）的通信工程师证书（中级及以上） ②应急管理部门颁发的低压电工证或职业技能鉴定(指导)中心颁发的维修电工证； ③人社部门颁发的电子工程师证（中级及以上）或电气工程师证书；每提供一项证书的得1分，一人多证不重复计分，满分3分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【注：该项拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 6、保密承诺 | 3.00 | 是 | 投标人承诺严格按照有关部门和采购人相关安全保密管理要求实施管理，不得擅自将该项目相关数据、资料对外发布的得3分，否则得0分。【注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。】 |
| 7、数据保障承诺 | 3.00 | 是 | 投标人需做好与计量站点取水户、原有运维单位的对接协调工作，确保改造期间站点数据采集的连续性。投标人承诺各站点改造施工期间设备上报数据断联时长不超过12小时的得3分，断联时长不超过24小时的得1.5分，否则得0分。【注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。】 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价 审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）片区一(福州、宁德、南平)取水在线计量设施建设响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即片区一(福州、宁德、南平)取水在线计量设施建设响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）片区一(福州、宁德、南平)取水在线计量设施建设响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即片区一(福州、宁德、南平)取水在线计量设施建设响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）片区一(福州、宁德、南平)取水在线计量设施建设响应报价低于最高限价45%的，即片区一(福州、宁德、南平)取水在线计量设施建设响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包2：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、对小、微企业报价给予 15%—20%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为73.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应（一） | 10.40 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中：①标注【★】的参数共计6项，为不允许负偏离的实质性要求，任一参数有负偏离或未响应的按无效投标处理；②标注【▲】的参数全部满足的得10.4分，每负偏离一项扣2.6分，共计4项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准。 |
| 2、技术和服务要求响应（二） | 47.60 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中未标注符号的一般参数全部满足的得47.6分，每负偏离一项扣0.85分，共计56项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（技术和服务要求中标注“★”和“▲”的不计入一般评审项评审） 注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准。 |
| 3、项目服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的项目服务方案（包括但不限于：管道型在线计量传输设施升级改造服务方案、渠道型在线计量传输设施升级改造服务方案、新建渠道型水量自动监测站服务方案），由评委进行评分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容较完善，较能适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.3分；未提供或要点缺漏的得0分。 |
| 4、进度控制方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的进度控制方案（包括但不限于：进度计划、进度控制措施），由评委进行评分:①：方案包含上述全部要点，描述详细、具体、明确，符合实际需求的得3分；②方案存在缺漏，能保障基本服务质量的得2.7分；③方案无实质性内容，仅有标题或纲要得2.3分；未提供方案得0分。 |
| 5、质量保证措施 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的质量保证措施（包括但不限于：技术保障措施、数据保障措施、服务承诺）由评委进行评分：①方案详细合理、符合实际需求、可行性强、描述清晰、内容完整的得3分；②方案详细合理但与实际有偏差、可行性一般、描述不够清晰、内容不够完整的得2.7分；③方案不够详细合理、与实际有偏差、描述不清晰、可行性差、内容不完整得2.3分；方案完全不合理或未提供的得0分。 |
| 6、培训服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的项目培训服务方案（包括但不限于：培训目标、培训计划、培训方式），由评委进行评分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容较完善，较能适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.3分；未提供或要点缺漏的得0分。 |
| 7、备品备件 | 3.00 | 是 | 投标人承诺提供备品备件的数量是合同签订数量的12%得3分；提供备品备件的数量是合同签订数量的7%得2分；提供备品备件的数量是合同签订数量的3%得1分。须提供承诺函（格式自拟），未提供承诺函的得0分。 |

商务项（F3×A3）满分为17.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3.00 | 是 | 根据投标人提供2023年01月01日起至投标截止时间止（投标人提供的业绩时间以合同签订时间为准）承接过的类似项目业绩（包括①取水计量类或②取水在线监测类或③合同内容包含遥测终端或流量计），每提供一份的得1分，满分3分。 注：投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。 |
| 2、综合实力 | 1.00 | 是 | 投标人具有信息系统服务交付能力认证证书或电子与智能化工程专业承包二级及以上证书的得1分。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。 |
| 3、项目团队1 | 2.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的项目经理具备：①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得（或人社部门颁发）的通信工程师证书（中级及以上）；②人社部门颁发的一级建造师（通信与广电工程），每提供一本证书的得1分，满分2分。注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。【注：该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 4、项目团队2 | 2.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的技术负责人具备：①人社部门颁发的的一级建造师（通信与广电工程）；②通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上），每提供一本证书的得1分，满分2分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。【注：该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 5、项目团队3 | 3.00 | 是 | 根据投标人拟派本项目团队成员除项目经理、技术负责人外，具备： ①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得（或人社部门颁发）的通信工程师证书（中级及以上） ②应急管理部门颁发的低压电工证或职业技能鉴定(指导)中心颁发的维修电工证； ③人社部门颁发的电子工程师证（中级及以上）或电气工程师证书；每提供一项证书的得1分，一人多证不重复计分，满分3分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【注：该项拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 6、保密承诺 | 3.00 | 是 | 投标人承诺严格按照有关部门和采购人相关安全保密管理要求实施管理，不得擅自将该项目相关数据、资料对外发布的得3分，否则得0分。【注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。】 |
| 7、数据保障承诺 | 3.00 | 是 | 投标人需做好与计量站点取水户、原有运维单位的对接协调工作，确保改造期间站点数据采集的连续性。投标人承诺各站点改造施工期间设备上报数据断联时长不超过12小时的得3分，断联时长不超过24小时的得1.5分，否则得0分。【注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。】 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）片区二(莆田、三明)取水在线计量设施建设响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即片区二(莆田、三明)取水在线计量设施建设响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）片区二(莆田、三明)取水在线计量设施建设响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即片区二(莆田、三明)取水在线计量设施建设响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）片区二(莆田、三明)取水在线计量设施建设响应报价低于最高限价45%的，即片区二(莆田、三明)取水在线计量设施建设响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包3：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、对小、微企业报价给予 15%—20%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为73.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应（一） | 10.40 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中：①标注【★】的参数共计6项，为不允许负偏离的实质性要求，任一参数有负偏离或未响应的按无效投标处理；②标注【▲】的参数全部满足的得10.4分，每负偏离一项扣2.6分，共计4项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准。 |
| 2、技术和服务要求响应（二） | 47.60 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中未标注符号的一般参数全部满足的得47.6分，每负偏离一项扣0.85分，共计56项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（技术和服务要求中标注“★”和“▲”的不计入一般评审项评审） 注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准。 |
| 3、项目服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的项目服务方案（包括但不限于：管道型在线计量传输设施升级改造服务方案、渠道型在线计量传输设施升级改造服务方案、新建渠道型水量自动监测站服务方案），由评委进行评分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容较完善，较能适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.3分；未提供或要点缺漏的得0分。 |
| 4、进度控制方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的进度控制方案（包括但不限于：进度计划、进度控制措施），由评委进行评分:①：方案包含上述全部要点，描述详细、具体、明确，符合实际需求的得3分；②方案存在缺漏，能保障基本服务质量的得2.7分；③方案无实质性内容，仅有标题或纲要得2.3分；未提供方案得0分。 |
| 5、质量保证措施 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的质量保证措施（包括但不限于：技术保障措施、数据保障措施、服务承诺）由评委进行评分：①方案详细合理、符合实际需求、可行性强、描述清晰、内容完整的得3分；②方案详细合理但与实际有偏差、可行性一般、描述不够清晰、内容不够完整的得2.7分；③方案不够详细合理、与实际有偏差、描述不清晰、可行性差、内容不完整得2.3分；方案完全不合理或未提供的得0分。 |
| 6、培训服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的项目培训服务方案（包括但不限于：培训目标、培训计划、培训方式），由评委进行评分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容较完善，较能适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.3分；未提供或要点缺漏的得0分。 |
| 7、备品备件 | 3.00 | 是 | 投标人承诺提供备品备件的数量是合同签订数量的12%得3分；提供备品备件的数量是合同签订数量的7%得2分；提供备品备件的数量是合同签订数量的3%得1分。须提供承诺函（格式自拟），未提供承诺函的得0分。 |

商务项（F3×A3）满分为17.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3.00 | 是 | 根据投标人提供2023年01月01日起至投标截止时间止（投标人提供的业绩时间以合同签订时间为准）承接过的类似项目业绩（包括①取水计量类或②取水在线监测类或③合同内容包含遥测终端或流量计），每提供一份的得1分，满分3分。 注：投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。 |
| 2、综合实力 | 1.00 | 是 | 投标人具有信息系统服务交付能力认证证书或电子与智能化工程专业承包二级及以上证书的得1分。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。 |
| 3、项目团队1 | 2.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的项目经理具备：①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得（或人社部门颁发）的通信工程师证书（中级及以上）；②人社部门颁发的一级建造师（通信与广电工程），每提供一本证书的得1分，满分2分。注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。【注：该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 4、项目团队2 | 2.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的技术负责人具备：①人社部门颁发的的一级建造师（通信与广电工程）；②通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上），每提供一本证书的得1分，满分2分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得0分。【注：该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 5、项目团队3 | 3.00 | 是 | 根据投标人拟派本项目团队成员除项目经理、技术负责人外，具备： ①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得（或人社部门颁发）的通信工程师证书（中级及以上） ②应急管理部门颁发的低压电工证或职业技能鉴定(指导)中心颁发的维修电工证； ③人社部门颁发的电子工程师证（中级及以上）或电气工程师证书；每提供一项证书的得1分，一人多证不重复计分，满分3分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【注：该项拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 6、保密承诺 | 3.00 | 是 | 投标人承诺严格按照有关部门和采购人相关安全保密管理要求实施管理，不得擅自将该项目相关数据、资料对外发布的得3分，否则得0分。【注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。】 |
| 7、数据保障承诺 | 3.00 | 是 | 投标人需做好与计量站点取水户、原有运维单位的对接协调工作，确保改造期间站点数据采集的连续性。投标人承诺各站点改造施工期间设备上报数据断联时长不超过12小时的得3分，断联时长不超过24小时的得1.5分，否则得0分。【注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。】 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）片区三(泉州、漳州、龙岩)取水在线计量设施建设响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即片区三(泉州、漳州、龙岩)取水在线计量设施建设响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）片区三(泉州、漳州、龙岩)取水在线计量设施建设响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即片区三(泉州、漳州、龙岩)取水在线计量设施建设响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）片区三(泉州、漳州、龙岩)取水在线计量设施建设响应报价低于最高限价45%的，即片区三(泉州、漳州、龙岩)取水在线计量设施建设响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

为全面提升水资源监测与智慧管理水平，本项目围绕取水在线计量设施升级改造、新建渠道型水量自动监测站开展建设：

1.升级改造833处在线计量传输设施。对闽江流域共432处、韩江流域（福建）共80处、宁德市共39处、东南部沿海共182处在线计量传输设施进行规范化升级改造，更新遥测终端（RTU）等传输设备，使数据采集全面采用RS485数字接口。本项目另行选取100处设备设施老化的省级渠道型在线计量传输设施进行升级改造，更新遥测终端（RTU）等设备，提升数据采集、传输质量。

2.新建20处渠道型水量自动监测站。本项目选择20处全省部分典型小型及一般中型灌区，配套建设遥测终端（RTU）、雷达流量计、立杆等设施设备，提升灌区监测覆盖率和取用水监测计量能力，赋能灌区水资源精细化管理。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

# 采购包1、采购包2、采购包3：

以下内容为采购包1、采购包2、采购包3的技术参数内容：包1对应片区一，包2对应片区二，包3对应片区三；其中“表2-1、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、6-1、7-1 、7-2”各片区的建设要求；“表6-2、6-3、6-4 、6-5、6-6、6-7”各片区的取水在线计量设施建设任务需求清单；各投标人务必认真审核招标文件并对所投采购包逐项响应。

## （一）技术要求

### 【★】1.总体技术要求

根据《水资源站点自动采集监测建设标准》，取水在线监测站点设备须根据《取水计量管理指南》要求进行部署。规模取水单位需要在计量设施上安装外接在线传输设备采集传输计量数据的，该设备作为计量、收费唯一依据。其简要要求如下：

1.1取水在线监测站点更换的遥测终端（即RTU）须取得《水资源监测数据传输规约》（SL/T 427）检测报告，并将检测报告上传至省水资源管理平台备查；

1.2RTU能存储12个月（5min采集时间间隔计算）以上的数据，可现场或远程进行数据读取；

1.3RTU支持每20分钟内上报一次数据；

1.4设备数据必须直传福建省水资源平台，不得通过第三方服务器中转；

1.5RTU只采用市电供电的，如存在供电不稳定情况，须增加电池等备用电源；

1.6须使用业主的计量设备；

1.7为提高在线计量准确性，RTU原则上通过RS485接口对接计量设备，无RS485接口或RS485接口被占用时，采用4-20mA电流接口对接计量设备；

1.8所提供的累加器精度误差须≤5‰。

### 2.站点结构及原理

站点结构及原理框图如图1-1所示：

上图中的工作原理为：

2.1遥测终端RTU采集流量计监测信息，通过4G网络上报至省级水资源接收平台。【评审项1】

2.2遥测终端RTU采集图像信息数据，通过4G网络报送至省级水资源接收平台。图片拍照数据至少每小时拍照上报一张，可根据需要远程控制拍照或调整拍照时间间隔。【评审项2】

2.3遥测终端RTU完成监测数据等实时叠加在现场摄像头画面上。【评审项3】

2.4遥测终端RTU可采集流量计数据，完成数据上报省级水资源接收平台，并支持监测数据实时及历史数据召测等。【评审项4】

2.5市电供电时，设备采用交流空开、锂电池配套供电；太阳能供电时，设备采用太阳能板、锂电池供电。【评审项5】

2.6RTU通过RS485对接计量设备【评审项6】

RTU通过RS485对接计量设备时，为减少对取水单位设备干扰，RS485总线上应外接隔离器、信号避雷器。具体示意图如下：

外接隔离器，可较好杜绝加装RTU可能存在的对取水户流量计表头的通讯影响，较少对取水户原系统的干扰。须多套设备共享同一通信总线对接计量设备时，可采用一分二485集线器进行数据隔离传输。

一分二485集线器可实现取水户表头只有1路RS485通道时，加装的RTU可同用该485通道进行数据通讯。但须解决RTU与流量计表头通讯协议对接问题，无法获得协议进行对接时，可选用表头4-20mA电流接口进行流量数据采集。

2.7RTU通过4-20mA电流接口对接计量设备【评审项7】

RTU通过4-20mA电流接口对接计量设备时，为提高计算精度，须外接高精度累加器进行瞬时流量、累计流量实时计算，实现累积流量测算误差不超过1%。RTU通过485接口与累加器通讯。具体示意图如下。

如果须共用流量计的4-20mA电流接口时，应外接4-20mA一分二电流分配器，实现多路采集。具体示意图如下。

实际应用中，应将累加器累计流量设置与取水户表头累计流量一致，日常运维时，取水户表头与累加器数值相差较大后，须根据流量计表头数值修改累加器数值。水行政管理单位应要求取水户不得修改取水表头累计流量数值。

2.8RTU等供电及必要防雷措施【评审项8】

具备市电环境下，RTU设备通过交流转直流电源模块供电，同时配备小容量锂电池（如20AH）为备用电源。平时由直流电源模块供电，锂电池充电市电断电后，由锂电池对RTU进行供电；市电恢复后继续由市电进行供电，锂电池充电。市电接入到设备箱，应配备交流空开、浪涌保护器，必要时配备隔离变压器。市电+太阳能双电源供电时，须配备市电互补太阳能控制器进行电池充电控制；太阳能板供电时，须配备锂电专用MPPT充电控制器对锂电池进行充电，必要时配备直流浪涌保护器。

为防止站点增配摄像头后供电不足，站点建成后须在摄像头未启动拍照时，对摄像头进行断电控制，有效降低能耗。

同时，RTU通过485接口对接流量计表头时，RTU接入端应配备RS485信号避雷器。野外立杆时，应做好设备防雷接地保护。

## （二）总体服务要求

为提升全省水资源在线监测站点运行质量，保障监测数据及时、连续、准确，省厅已对全省水资源在线监测站点实施统一运维，实现对全省水资源在线监测站点实施统一运维标准、统一升级标准、统一考核标准。根据《福建省水资源在线监测站点运维工作方案》要求，2026年将全省水资源在线监测站点按照“分片就近”原则，将全省划分为3个片区开展运维服务，其中，福州、宁德、南平划分为片区一，莆田、三明划分为片区二，泉州、漳州、龙岩划分为片区三，并分片区招标了3家独立运维单位分别实施运维、考核。

闽江流域、韩江流域（福建）、东南部沿海覆盖省内多个地级市、区县，流域或区域范围内的在线计量传输设施分布范围较广，存在一个流域或区域跨多个水资源运维片区的情况，同时，也存在部分区县跨2个及以上流域或区域的情况。为便于项目建设管理、项目建设完成后中标单位与运维单位开展运维移交工作，有效衔接建设、运维，提升水资源在线监测管理水平，本项目借鉴2026年全省水资源站点运维服务项目分片区管理模式，将《实施方案》制定的闽江流域、韩江流域（福建）、宁德市、东南部沿海清单及省级渠道取水在线计量设施建设任务需求清单（共计833处在线计量传输设施升级改造，其中管道型714处，渠道型119处；20处新建渠道型水量自动监测站）整理划分为3个片区开展建设实施，其中，福州、宁德、南平划分为片区一（本项目不含平潭区域在线计量传输设施），莆田、三明划分为片区二，泉州、漳州、龙岩划分为片区三，分片区招标3家独立中标单位开展建设实施，各片区在线计量传输设施升级改造、新建渠道型水量自动监测站数量统计如下：

- 片区一（福州、宁德、南平）在线计量传输设施升级改造共284处，其中管道型在线计量传输设施升级改造共234处、渠道型在线计量传输设施升级改造50处（其中含雷达流量计改造20处、不含雷达流量计改造30处）；新建渠道型水量自动监测站5处。【评审项9】

- 片区二（莆田、三明）在线计量传输设施升级改造共240处，其中管道型在线计量传输设施升级改造共220处、渠道型在线计量传输设施升级改造20处（包含雷达流量计改造）；新建渠道型水量自动监测站4处。【评审项10】

- 片区三（泉州、漳州、龙岩）在线计量传输设施升级改造共309处，其中管道型在线计量传输设施升级改造共260处、渠道型在线计量传输设施升级改造49处（其中含雷达流量计改造20处，不含雷达流量计改造29处）；新建渠道型水量自动监测站11处。【评审项11】

【▲1】4. 各片区管道型在线计量传输设施升级改造、渠道型在线计量传输设施升级改造、新建渠道型水量自动监测站数量详见下表：【评审项12】

表2-1 在线计量传输设施升级改造、新建渠道型水量自动监测站数量

| 区域/站点类型 | 管道型在线计量传输设施 | 渠道型在线计量传输设施 |  | 新建渠道型水量自动监测站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 含雷达流量计 | 不含雷达 流量计 |  |
| 片区一（福州、宁德、南平） | 234 | 20 | 30 | 5 |
| 片区二（莆田、三明） | 220 | 20 | 0 | 4 |
| 片区三（泉州、漳州、龙岩） | 260 | 20 | 29 | 11 |
| 合计（单位：处）： | 714 | 60 | 59 | 20 |

## （三）在线计量传输设施升级改造服务要求

### 1.管道型在线计量传输设施升级改造服务要求

本项目对714处管道型在线计量传输设施的遥测终端RTU、太阳能供电设备等进行升级改造，并配套管道摄像头，提升监测计量能力，管道型在线计量传输设施升级改造服务方案如下：

1.1管道型在线计量传输设施须升级改造站点遥测终端RTU，采集流量计监测信息，通过4G网络上报至省级水资源接收平台，提升站点数据到报率和数据准确率；【评审项13】

【▲2】1.2 管道型在线计量传输设施配套管道摄像头，用于拍摄计量设备表头数据，摄像头接入遥测终端RTU，通过4G网络报送至省级水资源接收平台，实现监测数据等实时叠加在摄像头画面上显示。管道摄像头须自带补光功能，支持密闭无光源环境下正常拍摄采集表头数据。【评审项14】

（1）当摄像头需安装于计量设备表头箱子内部时，如原箱体空间无法满足摄像头布设和拍照要求，中标单位须负责免费实施箱体改造，如下图所示：

| 可能无法满足摄像头布设和拍照要求，须实施箱体改造示例 | 符合摄像头布设和拍照示例 |
| --- | --- |

图1-6 须实施箱体改造示例

（2）所有管道摄像头原则上均应做好防水、防潮、防盗防护措施，配套不锈钢防护罩或设备机箱进行防护，具体防护配置以业主单位要求为准。部分点位在窨井或低洼地带，存在积水淹没风险的,须做好防水密封处理，防止摄像头浸水损坏。部分点位取水户不允许安装且无法协商的，经业主单位同意后，可免于安装不锈钢防护罩或设备机箱。不锈钢防护罩或设备机箱示意图如下图所示：

图1-7 不锈钢防护罩或设备机箱示意图

须提供不锈钢防护罩或设备机箱安装摄像头的示例

图1-8 须安装不锈钢防护罩或设备机箱示例

【★】1.3 管道型在线计量传输设施供电设备升级改造

通过对管道型取水在线计量传输设施的排查及分析市县水利部门上报的数据,管道型在线计量传输设施的电源类型统计数据如下表所示，具体电源类型须根据站点现场实际情况进行确认，并按以下要求实施分类改造：

表3-1 管道型在线计量传输设施电源类型统计

| 序号 | 管道型在线计量传输设施 电源类型 | 数量（单位：处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 片区一（福州、宁德、南平） | 片区二（莆田、三明） | 片区三（泉州、漳州、龙岩） |
| 1 | 原先采用市电供电 | 161 | 102 | 156 |
| 2 | 原先采用市电+太阳能双电源 | 29 | 56 | 14 |
| 3 | 原先采用太阳能供电 | 34 | 61 | 42 |
| 4 | 原先采用内、外置电池供电且无太阳能板 | 10 | 1 | 48 |

- 原先采用市电供电的，须升级改造交流空开、交流浪涌保护器、隔离变压器和12V直流开关电源，并增配20AH磷酸铁锂电池（带锂电专用市电充电器）作为备用电源，提升站点供电稳定性。

- 原先采用市电+太阳能双电源供电的，须升级改造交流空开、交流浪涌保护器、隔离变压器和12V直流开关电源，利旧原有太阳能板，对故障或损坏的设备进行更换升级，如太阳能板故障则须免费更换升级成100W太阳能板，并增配1个12V 60Ah磷酸铁锂电池、1个市电互补太阳能控制器（内置磷酸铁锂专用充电程序）、1个直流浪涌保护器。

- 原先采用太阳能供电的，利旧原有太阳能板，对故障或损坏的设备进行更换升级，如太阳能板故障则须免费更换升级成100W太阳能板，并增配1块100W太阳能板及支架、1个12V 60Ah磷酸铁锂电池（带锂电专用MPPT充电控制器）、1个直流浪涌保护器，提升站点供电稳定性。

- 原先采用内、外置电池供电且无太阳能板的（管道流量计与传输设备一体、一体化NB-IoT物联网水表等站点），增配2块100W太阳能板及立杆支架、1个12V 60Ah磷酸铁锂电池（带锂电专用MPPT充电控制器）、1个直流浪涌保护器等供电设备；

- 为确保供电安全，站点原有铅酸蓄电池不得与增配的磷酸铁锂共用或混用；

- 原先无太阳能板立杆或原有立杆无法加装100W太阳能板的，中标单位须提供立杆等辅材用于太阳能板固定安装。

1.4 管道型在线计量传输设施根据RTU与计量设备对接方式的不同，分为RTU通过RS485对接计量设备、通过4-20mA电流接口或脉冲接口对接计量设备两种类型，其中RS485对接方式的在线计量准确性更高，因此RTU原则上通过RS485对接计量设备。经需求调研，本项目升级改造的714处管道型在线计量传输设施已安装的RTU主要通过RS485对接计量设备（或将脉冲信号通过转换成485信号接入），部分通过4-20mA电流接口对接的已配套流量积算仪等设备，部分采用一体化NB-IoT物联网水表的站点未配套独立RTU设备。中标单位在进行升级改造时须结合站点实际情况选择配套设备：【评审项15】

- 当RTU与计量设备具备RS485接口对接条件时，采用该接口完成对接，并配套安装RS485信号避雷器。

- 当RTU与计量设备无RS485接口或接口被占用时，通过4-20mA电流接口或脉冲接口连接，可利旧原有的流量积算仪、累加器（采集精度误差须≤5‰），采集精度达不到要求或站点未配套该类设备的，中标单位须免费配套4-20mA接口或脉冲接口累加器用于瞬时流量、累计流量实时计算，以满足全部站点RTU与计量设备的对接需求。

- 当计量设备RS485接口被占用时，也可利用一分二RS485集线器，实现RTU通过RS485集线器对接计量设备。

1.5管道型在线计量传输设施统一配套304不锈钢防水机箱（原有设备机箱更换为304不锈钢防水机箱），并标注“省级水资源运维站点”标识。设备机箱不具备挂壁安装条件时，中标单位须提供立杆等辅材用于设备机箱固定安装，太阳能板、设备机箱可视情况共用立杆安装，如下图所示：【评审项16】

图1-9 太阳能板、设备机箱立杆示意图

原先无立杆或原有立杆无法加装100W太阳能板和设备箱的示例

图1-10 须提供太阳能板、设备机箱立杆的示例

管道型在线计量传输设施升级改造服务要求详见下表：

表3-2 管道型在线计量传输设施升级改造服务配套设施

| 服务内容 | 配套设备设施 | 数量（单位：处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 片区一 | 片区二 | 片区三 |
| 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用市电供电） | ①遥测终端RTU*1； ②管道摄像头*1； ③供电设备改造1项，升级改造交流空开*1、交流浪涌保护器*1、隔离变压器*1、12V直流开关电源*1，增配20AH磷酸铁锂电池（带锂电专用市电充电器）*1。 ④304不锈钢机箱*1； ⑤根据现场情况，配套Rs485信号避雷器或累加器或RS485集线器，按需提供箱体改造、防护罩或设备机箱、立杆等现场所需设备配件、辅材等； ⑥中标单位须免费运送至指定地方并完成设备设施安装调试达到水资源监测要求 | 161 | 102 | 156 |
| 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用市电+太阳能双电源） | ①遥测终端RTU*1； ②管道摄像头*1； ③供电设备改造1项，升级改造交流空开*1、交流浪涌保护器*1、隔离变压器*1、12V直流开关电源*1。利旧原有太阳能板，对故障或损坏的设备进行更换升级，如太阳能板故障则须免费更换升级成100W太阳能板，并增配12V 60Ah磷酸铁锂电池*1、市电互补太阳能控制器（内置磷酸铁锂专用充电程序）*1、直流浪涌保护器*1； ④304不锈钢机箱*1； ⑤根据现场情况，配套Rs485信号避雷器或累加器或RS485集线器，按需提供箱体改造、防护罩或设备机箱、立杆等现场所需设备配件、辅材等； ⑥中标单位须免费运送至指定地方并完成设备设施安装调试达到水资源监测要求 | 29 | 56 | 14 |
| 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用太阳能供电） | ①遥测终端RTU*1； ②管道摄像头*1； ③供电设备改造1项，利旧原有太阳能板，对故障或损坏的设备进行更换升级，如太阳能板故障则须免费更换升级成100W太阳能板，增配100W太阳能板及支架*1、12V 60Ah磷酸铁锂电池（带锂电专用MPPT充电控制器）*1、直流浪涌保护器*1； ④304不锈钢机箱*1； ⑤根据现场情况，配套Rs485信号避雷器或累加器或RS485集线器，按需提供箱体改造、防护罩或设备机箱、立杆等现场所需设备配件、辅材等； ⑥中标单位须免费运送至指定地方并完成设备设施安装调试达到水资源监测要求 | 34 | 61 | 42 |
| 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用内、外置电池供电且无太阳能板） | ①遥测终端RTU*1； ②管道摄像头*1； ③供电设备改造1项，增配100W太阳能板及立杆支架*2、12V 60Ah磷酸铁锂电池（带锂电专用MPPT充电控制器）*1、直流浪涌保护器*1； ④304不锈钢机箱*1； ⑤根据现场情况，配套Rs485信号避雷器或累加器或RS485集线器，按需提供箱体改造、防护罩或设备机箱、立杆等现场所需设备配件、辅材等； ⑥中标单位须免费运送至指定地方并完成设备设施安装调试达到水资源监测要求 | 10 | 1 | 48 |
| 合计（714处）： |  | 234 | 220 | 260 |

2.渠道型在线计量传输设施升级改造服务要求

本项目对119处渠道型在线计量传输设施的遥测终端RTU、太阳能供电设备等进行升级改造，配套渠道摄像头，并从中选取60处许可水量较大、设备老化较为严重的渠道型在线计量传输设施，实施雷达流量计升级改造，提升渠道监测计量能力。渠道型在线计量传输设施升级改造服务方案如下：

渠道型在线计量传输设施须升级改造站点遥测终端RTU，采集流量计监测信息，通过4G网络上报至省级水资源接收平台，提升站点数据到报率和数据准确率；

2.1渠道型在线计量传输设施配套2个渠道摄像头，一个用于拍摄渠道前方（来水方向），另一个用于拍摄雷达流量计正下方，摄像头接入遥测终端RTU，通过4G网络报送至省级水资源接收平台，实现渠道现场监控画面等图像信息采集和监测数据实时叠加在摄像头画面上显示；【评审项17】

2.2选取60处（每个片区20处）许可取水水量大、运行年限久、设备老化的渠道型在线计量传输设施，统一实施原有雷达流量计设备升级更换，优化设备探测精度、数据传输速率、户外环境适应能力与长期稳定运行能力，切实提升渠道水量在线监测设备整体使用性能，强化水资源精细化计量监管支撑能力；【评审项18】

2.3渠道型在线计量传输设施供电设备升级改造【评审项19】

通过对渠道型取水在线计量传输设施的排查及分析市县水利部门上报的数据,渠道型在线计量传输设施的电源类型统计数据如下表所示，具体电源类型须根据站点现场实际情况进行确认，并按以下要求实施分类改造：

表3-3 渠道型在线计量传输设施电源类型统计

| 序号 | 渠道型在线计量传输设施电源类型 | 数量（单位：处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 片区一（福州、宁德、南平） | 片区二（莆田、三明） | 片区三（泉州、漳州、龙岩） |
| 1 | 原先采用太阳能供电 （含雷达流量计改造） | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 原先采用太阳能供电（不含雷达流量计改造） | 15 | 0 | 28 |
| 3 | 原先采用市电供电（不含雷达流量计改造） | 14 | 0 | 1 |
| 4 | 原先采用市电+太阳能双电源（不含雷达流量计改造） | 1 | 0 | 0 |

（1）原先采用太阳能供电的，利旧原有太阳能板，对故障或损坏设备进行更换升级，如太阳能板故障则更换升级成100W太阳能板，同时，增配1块100W太阳能板及支架、1个12V 100Ah磷酸铁锂电池（带锂电专用MPPT充电控制器）、1个直流浪涌保护器，提升站点供电稳定性；

（2）原先采用市电供电的，须升级改造交流空开、交流浪涌保护器、隔离变压器和12V直流开关电源，并增配100AH磷酸铁锂电池（带锂电专用市电充电器）作为备用电源，提升站点供电稳定性；

（3）原先采用市电+太阳能双电源供电的，须升级改造交流空开、交流浪涌保护器、隔离变压器和12V直流开关电源，利旧原有太阳能板，对故障或损坏的设备进行更换升级，如太阳能板故障则须免费更换升级成100W太阳能板，并增配1个12V 100Ah磷酸铁锂电池、1个市电互补太阳能控制器（内置磷酸铁锂专用充电程序）、1个直流浪涌保护器；

（4）为确保供电安全，站点原有铅酸蓄电池不得与增配的磷酸铁锂共用或混用；

（5）原先无太阳能板立杆或原有立杆无法加装100W太阳能板的，中标单位须提供立杆等辅材用于太阳能板固定安装。

2.4渠道型在线计量传输设施RTU与计量设备通过RS485方式进行对接。中标单位需检查RS485信号避雷器安装情况，现场未安装信号避雷器或避雷器故障的，中标单位须配套提供RS485信号避雷器；【评审项20】

2.5渠道型在线计量传输设施利旧使用原有设备机箱进行设备安装，   如设备机箱破损或不具备设备安装条件的，须更换为304不锈钢防水机箱。设备机箱不具备挂壁安装条件时，中标单位须提供立杆等辅材用于设备机箱固定安装。设备机箱统一标注“省级水资源运维站点”标识,确保整体外观与新机箱保持一致。【评审项21】

渠道型在线计量传输设施升级改造服务要求详见下表：

表3-4 渠道型在线计量传输设施升级改造服务配套设施

| 服务内容 | 配套设备设施 | 数量（单位：处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 片区一 | 片区二 | 片区三 |
| 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | ①遥测终端RTU*1； ②雷达流量计*1； ③渠道摄像头*2； ④供电设备改造1项，利旧原有太阳能板，对故障或损坏设备进行更换升级，如太阳能板故障则更换升级成100W太阳能板，增配100W太阳能板及支架*1、12V 100Ah磷酸铁锂电池（带锂电专用MPPT充电控制器）*1、直流浪涌保护器*1； ⑤根据现场情况，配套Rs485信号避雷器，按需提供设备机箱、立杆等现场所需设备配件、辅材等； ⑥中标单位须免费运送至指定地方并完成设备设施安装调试达到水资源监测要求 | 20 | 20 | 20 |
| 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | ①遥测终端RTU*1； ②渠道摄像头*2； ③供电设备改造1项，利旧原有太阳能板，对故障或损坏设备进行更换升级，如太阳能板故障则更换升级成100W太阳能板，增配100W太阳能板及支架*1、12V 100Ah磷酸铁锂电池（带锂电专用MPPT充电控制器）*1、直流浪涌保护器*1； ④根据现场情况，配套Rs485信号避雷器，按需提供设备机箱、立杆等现场所需设备配件、辅材等； ⑤中标单位须免费运送至指定地方并完成设备设施安装调试达到水资源监测要求 | 15 | 0 | 28 |
| 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（不含雷达流量计改造,原先采用市电供电） | ①遥测终端RTU*1； ②渠道摄像头*2； ③供电设备改造1项，升级改造交流空开*1、交流浪涌保护器*1、隔离变压器*1、12V直流开关电源*1，增配1个12V 100Ah磷酸铁锂电池（带锂电专用市电充电器）*1； ④根据现场情况，配套Rs485信号避雷器，按需提供设备机箱、立杆等现场所需设备配件、辅材等； ⑤中标单位须免费运送至指定地方并完成设备设施安装调试达到水资源监测要求 | 14 | 0 | 1 |
| 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（不含雷达流量计改造，原先采用市电+太阳能双电源） | ①遥测终端RTU*1； ②渠道摄像头*2； ③供电设备改造1项，升级改造交流空开*1、交流浪涌保护器*1、隔离变压器*1、12V直流开关电源*1。利旧原有太阳能板，并增配12V 100Ah磷酸铁锂电池*1、市电互补太阳能控制器（内置磷酸铁锂专用充电程序）*1、直流浪涌保护器*1； ④根据现场情况，配套Rs485信号避雷器，按需提供设备机箱、立杆等现场所需设备配件、辅材等； ⑤中标单位须免费运送至指定地方并完成设备设施安装调试达到水资源监测要求 | 1 | 0 | 0 |
| 合计（119处）： |  | 50 | 20 | 49 |

3.其他要求【评审项22】

受取水单位注销取水许可计量设施拆除，以及部分在线计量设施新增损伤等动态因素影响，取水在线计量设施升级改造清单处于动态调整状态，最终实施改造的站点以现场实际情况为准。本项目升级改造工作总体实行数量底线管控，原则上确保管道类计量站点改造数量不少于714处、渠道类计量站点改造数量不少于119处。

中标单位须根据现场实际情况及建设单位要求提供升级改造服务，站点位置根据实际情况调整，如需要安装到省内其他站点的，中标单位要予以实施。

（四）新建渠道型水量自动监测站服务要求

本项目选择20处全省部分典型小型及一般中型灌区，新建渠道型水量自动监测站，实现对取用水过程的在线监控与量化管理，确保用水数据可追溯，赋能灌区水资源精细化管理。【评审项23】

1.测流方案选择

灌区渠道型水量自动监测站建采用非接触式雷达波在线测流法方式进行测流，具体如下：

- 1.1非接触式雷达波在线测流法（目前灌区渠道最常用）【评审项24】

原理：采用高频雷达技术，非接触式测量水体表面流速，结合实测水位及渠道断面参数，通过流量计算公式推算断面流量；

适用：灌区明渠、引水渠、中小河道，尤其适合断面相对规整、流速稳定的灌区常规监测；

采用设备：雷达流量计；

优点：非接触式测量，无需涉水安装，不阻水、不破坏渠道结构，洪水期高流速、高水位条件下仍能正常测验；不受水中水草、泥沙、漂浮物及水质影响，维护便捷；

雷达流量计相当于是雷达流速（多普勒）+雷达水位（FMCW / 测距） + 断面算法的组合体，具体技术原理如下：

图1-11 雷达流量计测量原理示意图

- 流速测量原理：多普勒雷达

雷达设备向水面发射微波（通常24GHz），水流表面的波纹、微小颗粒、气泡会反射电磁波，由于水流在运动，反射波的频率会发生偏移，即多普勒频移，通过检测频移大小，直接计算出水面测点流速。

- 水位测量原理：FMCW 测距

采用FMCW（调频连续波）雷达技术，设备连续发射频率线性变化的微波，一部分信号直接反射回接收端，通过比较发射频率与回波频率的差值，计算出设备到水面的距离。

- 流量计算：断面面积算法

雷达本身只测水流表面的流速和水位，流量由流量计内置的算法自动计算完成。

综上所述，雷达流量计采用多普勒雷达测水面流速+ FMCW雷达测水位，结合渠道断面参数与流速校正系数，通过流速面积法自动计算断面流量，实现非接触、无人值守、连续在线的明渠与河道流量监测。

2.站点选址要求

本项目拟新建渠道型水量自动监测站的灌区包括8个一般中型灌区、12个典型小型灌区，其中片区一（福州、宁德、南平）5个，片区二（莆田、三明）4个、片区三（泉州、漳州、龙岩）11个，具体详见下表：【评审项25】

表4-1 拟新建渠道型水量自动监测站的灌区清单

| 序号 | 地市 | 区县 | 灌区名称 | 灌区类型 | 单位名称 | 取水许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区一（福州、宁德、南平） |  |  |  |  |  |  |
|  | 福州市 | 长乐区 | 三溪水库灌区 | 典型小型 | 福州市长乐区三溪水库调度中心 | *** |
|  | 福州市 | 福清市 | 梨洞水库灌区 | 典型小型 | 福清市梨洞水库管理所 | *** |
|  | 南平市 | 武夷 山市 | 古亭水库灌区 | 一般中型 | 武夷山市五夫镇人民政府 | *** |
|  | 南平市 | 浦城县 | 浦城县太平引水灌区 | 典型小型 | 浦城县仙阳镇人民政府（水利电力工作站） | *** |
|  | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市蕉城区马坂引水工程运行中心 | 典型小型 | 宁德市蕉城区马坂引水工程运行中心 | *** |
| 片区二（莆田、三明） |  |  |  |  |  |  |
|  | 莆田市 | 城厢区 | 径桂灌区 | 一般中型 | 莆田市城厢区径里水库管理所 | *** |
|  | 三明市 | 沙县区 | 官昌水库灌区 | 一般中型 | 三明市沙县区官昌水库服务中心 | *** |
|  | 三明市 | 宁化县 | 宁化县泉上镇东坑水库灌区 | 典型小型 | 宁化县泉上水库调度中心 | *** |
|  | 三明市 | 宁化县 | 宁化县泉上镇井塘水库灌区 | 典型小型 | 宁化县泉上水库调度中心 | *** |
| 片区三（泉州、漳州、龙岩） |  |  |  |  |  |  |
|  | 漳州市 | 漳浦县 | 弯坑水库灌区 | 典型小型 | 漳浦县大南坂镇人民政府 | *** |
|  | 漳州市 | 漳浦县 | 下仓水库灌区 | 典型小型 | 漳浦县前亭镇人民政府 | *** |
|  | 漳州市 | 诏安县 | 丁寮灌区 | 典型小型 | 诏安县丁寮水库工作站 | *** |
|  | 漳州市 | 漳州古雷开 发区 | 南门岭水库灌区 | 典型小型 | 漳浦县沙西镇人民政府 | *** |
|  | 漳州市 | 云霄县 | 石对坑水库灌区 | 典型小型 | 石对坑水库管理处 | *** |
|  | 漳州市 | 平和县 | 梨仔坑水库灌区 | 一般中型 | 平和县梨仔坑水库运行中心 | *** |
|  | 泉州市 | 安溪县 | 澳江渠灌区 | 一般中型 | 安溪县澳江渠水资源调配中心 | *** |
|  | 泉州市 | 永春县 | 五一水库灌区 | 一般中型 | 永春县五一水库水资源调配中心 | *** |
|  | 龙岩市 | 漳平市 | 感化灌区 | 一般中型 | 漳平市溪南镇人民政府 | *** |
|  | 龙岩市 | 上杭县 | 中都灌区 | 一般中型 | 上杭县中都镇人民政府 | *** |
|  | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市新罗区村美水库灌区 | 典型小型 | 龙岩市新罗区村美水库管理中心 | *** |

2.1根据《水资源监控管理系统建设技术导则》（SL/Z 349-2015）要求，各灌区需结合山洪流量、生态补水、生活工业分类取水、区域配水水量等监控工作需求进行选址布设，具体如下：【评审项26】

（1）选择灌区的枢纽工程和渠首工程监测流量、水位，了解引水情况；

（2）选择分水干渠渠首监测流量、水位，了解分水情况；

（3）选择控制灌溉面积大的支、斗渠监测流量、水位，了解配水情况；

（4）选择总干渠、干渠上的节制闸前监测水位，以便进行配水调度；

（5）选择渠间山洪补水重要节点进行监测水位，以便进行泄洪调度。

2.2同时，采用非接触式雷达波在线测流法在监测断面选址时应根据《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）要求、雷达流量计的测流特点，充分考虑现场实际环境，确保监测断面选址科学、规范合理：【评审项27】

（1）尽量选择河/渠道顺直、流态稳定、风力较小的断面，避免靠近进(补)水口、排水口、挡流板、闸门处、弯曲处、回流区及水草密集区，确保水流平稳、测点流速代表性强。

（2）水面要有一定的流速，且要有波纹，平静或静止的水面将影响测量精度。

（3）尽量选择河/渠道经整治硬化处，断面规整，且前后无冲淤变化，不受回水、跌水影响处。

（4）尽量选择在原有测流点，有历年水位～流量关系线，便于率定。

（5）应考虑安全、防盗、防雷击以及防人为破坏。

（6）远离高压线路、基站、信号塔等具有电磁干扰源等地方，以免产生干扰，影响GPRS信号及测量精度。

（7）选址还需考虑的建站条件有：GPRS 信号（最好有移动信号）、日照时间长（满足太阳能电池板供电或附近有市电电力供应）；

（8）新建渠道型水量自动监测站监测断面选址如下：具体要求详见附件。

3.站点建设要求

本项目采用领先的雷达技术非接触式测量水位和流速作为测流方法，可以有效提高仪器测量的可靠性和人员的安全，降低测站的维护成本和人员的劳动强度，监测站点建设要求如下：

3.1站点配套建设遥测终端RTU，实现流量计等监测信息的采集和传输；RTU采用RS485接口对接计量设备，并同步安装RS485信号避雷器；【评审项28】

3.2站点配套2个渠道摄像头，其中一个拍摄渠道前方（来水方向），另一个拍摄雷达流量计正下方，摄像头接入遥测终端RTU，通过4G网络报送至省级水资源接收平台，实现渠道现场监控画面等图像信息采集和监测数据实时叠加在摄像头画面上显示；【评审项29】

3.3站点配套建设雷达流量计、立杆/支架和立杆基础，立杆基础须根据渠道土质、立杆高度及现场条件，采用混凝土独立基础，严禁直接埋设立杆；【评审项30】

3.4站点采用太阳能供电系统，配套建设2块100W太阳能板及支架、1个12V 100AH磷酸铁锂电池（带锂电专用MPPT充电控制器）、1个直流浪涌保护器等供电设备，确保站点供电稳定；【评审项31】

3.5站点选定监测断面后，首先开展高程基准点布设、水准联测及渠道横断面测绘工作；随后依次进行立杆基础浇筑、立杆安装、线缆敷设穿管及接地布线、设备安装调试；待设备工况稳定后，按照相关规范要求开展现场流速比测及水位流量关系率定工作，率定合格后完成系统整体联调并投入正常运行；【评审项32】

3.6站点配套建设水尺、标识标牌、304不锈钢机箱等设施设备。【评审项33】

3.7新建渠道型水量自动监测站服务要求详见下表：【评审项34】

表4-2 渠道型水量自动监测站新建服务要求

| 服务内容 | 配套设备设施 | 数量（单位：处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 片区一 | 片区二 | 片区三 |
| 新建渠道型水量自动监测站 | - 立杆基础、立杆/支架、水尺、标识标牌*1； - 遥测终端RTU*1； - 雷达流量计*1； - 渠道摄像头*2； - 100W太阳能板及支架*2、12V 100AH磷酸铁锂电池（带锂电专用MPPT充电控制器）*1、直流浪涌保护器*1； - RS485信号避雷器*1； - 304不锈钢机箱*1； - 配套现场所需设备配件、耗材等； - 中标单位须免费运送至指定地方并完成立杆基础浇筑、立杆安装、线缆敷设穿管及接地布线、设备设施安装调试（包括流速比对率定、配套必要防雷接地等） | 5 | 4 | 11 |

### 【▲3】4.站点施工要求【评审项35】

新建渠道型水量自动监测站雷达流量计、太阳能板等设备安装示意图如下图所示：

图1-12 新建渠道型水量自动监测站设备安装示意图

4.1高程基准点布设、放线定位

（1）提前确认渠道设计水位、校核水位，标记安装基准点（雷达流量计探头中心高程或支架底部基准线）。

（2）用全站仪/水准仪确定立杆中心、基础开挖边界，同步标定水位观测基准点，确保与雷达流量计水位测量基准一致，做好永久标识。

4.2立杆基础施工

根据渠道土质及现场条件，采用混凝土基础，严禁直接埋设立杆：

（1）开挖基坑，深度≥1m，尺寸0.8m×0.8m，坑底平整无浮土；软土区需换填级配砂石（厚度300~500mm）夯实；

（2）放入配套钢筋地笼，预埋法兰底座，并采用木方固定，防止浇筑时产生偏移；一次性浇筑混凝土，分层振捣密实，自然养护不少于7 天；

（3）现场具备水泥墩且不存在开裂、风化、厚度不足、墩标高过低等情况的，中标单位可向监理单位报备确认后利旧使用，钻孔植入化学锚栓固定立杆底座。

4.3电缆管线敷设施工

（1）电缆敷设方式：沿渠道外侧开挖电缆沟，电缆穿PE保护管敷设，管两端进行密封。

（2）埋地与固定：电缆穿管埋深≥0.7m，穿越车行道时加设钢管加固；电缆在立杆基础内预留0.5m余量，盘绕固定，避免受力拉断。电缆两端做好标识牌，标注电缆编号、用途、起止点，便于后期维护。

4.4设备安装与调试

（1）立杆安装

立杆采用镀锌钢管（直径≥114mm，壁厚≥4mm），表面热镀锌处理，防腐蚀；立杆底部与基础地脚螺栓连接，采用双螺母紧固，加装防松垫圈。焊接固定地脚螺栓（或拧紧螺母），确保立杆稳固不晃动。

（2）雷达流量计安装（一体式/分体式）

雷达流量计安装在立杆中部，探头朝向水流方向，波束中心对准渠道水面中线。安装高度根据渠深调整，确保波束覆盖整个水面宽度（无遮挡），同时避免安装过高导致风速干扰（风速＞5m/s 时需降低安装高度）。

流速测量：探头与水流水平面夹角30°~60°（推荐 45°），迎水流安装，避免背水测流导致数据失真。水位测量：探头垂直于水面，确保波束垂直入射。

固定与防护：采用不锈钢抱箍固定设备，抱箍与立杆之间垫橡胶垫，防滑、防磨损；设备外壳接地，接地线与立杆接地端子可靠连接。

（3）配套供电设备安装

太阳能供电系统：太阳能板采用支架固定，与电池等配套连接，确保连续阴雨天正常供电。

4.5流速比对率定

雷达流量计安装完成后，必须开展流速比对率定工作。采用转子流速仪或手持式雷达测速仪作为参证标准，在相应水位下开展同步比测，录入相关参数到雷达流量计。须支持后续运维单位根据不同水位进行不同流速比对率定，支持分别进行低、中、高水位时流量率定参数设置操作。

### 5其他要求【评审项36】

鉴于可能存在部分渠道无法安装在线计量设施的情形，最终建设的站点以现场实际建设情况为准。本项目新建渠道站点的工作总体实行数量底线管控，原则上确保新建的渠道站数量不少于20个。

中标承建单位须根据现场实际情况及建设单位要求提供渠道站建设服务，站点位置根据实际情况调整，如需要安装到省内其他站点的，中标承建单位要予以实施。

（五）设备选型等要求

本项目通过对改造站点进行标准化升级，更新遥测终端（RTU）等传输设备，具体设备参数要求如下：

【★】1. 遥测终端RTU

（1）设备应具备视频和图像拍照功能，须经水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心关于《水资源监测数据传输规约》（SL/T427-2021）检定合格，并获取检定报告。

（2）支持4G/5G等传输通道，支持一站多发功能。支持远程参数修改、召测当前及历史任意时段数据。

（3）支持采集多种类型流量传感器，达到设定的时间间隔时，即采集、存贮和发送数据，定时报送终端真实数据。

（4）终端每5分钟存储一组监测数据，数据本地存储，可通过自带液晶显示屏显示各类监测数据。

（5）至少支持2路摄像头拍照功能。支持图像拍照上传功能并上传至省级水资源平台，画面须叠加站点实时水量、瞬时流量等信息。

（6）对接采集业主计量设备。为提高在线计量准确性，RTU原则上通过RS485接口对接计量设备，无RS485接口或RS485接口被占用时，采用4—20mA电流接口或脉冲接口对接计量设备，并免费按需配置4-20mA或脉冲接口累加器，累加器采集精度误差须≤5‰。

（7）提供3年设备免费质保。

2. 累加器（4-20mA接口）【评审项37】

（1）用于瞬时流量、累计流量实时计算；

（2）累加器精度误差须≤5‰；

（3）累计流量须支持修改。

3. 累加器（脉冲接口）【评审项38】

（1）具备标准脉冲输入接口，支持水利仪表脉冲信号接入，实现脉冲采集、数据累加、存储及上传；

（2）脉冲采集频率0.1Hz～5000Hz，高频信号采集稳定；

（3）累加器精度误差须≤5‰；

（4）累计流量须支持修改。

4. 直流信号隔离器【评审项39】

（1）输入信号：4-20mA；

（2）一进二出；

（3）精度≥0.5%FS。

5. RS485集线器【评审项40】

（1）二主一从；

（2）波特率1200-115200bps；

（3）供电电压10-24V。

6. RS485信号避雷器【评审项41】

（1）标称工作电压：12V/24V；

（2）标称放电电流：5kA～10kA；

（3）温度适用范围：-40℃~85℃；

（4）最大放电电流：10kA～20kA；

（5）IP防护等级：≥IP20；

（6）响应时间：≤1ns。

【▲4】7.锂电池【评审项42】

（1） 20AH锂电池

①标称电压12V、20AH磷酸铁锂电池；

②工作温度范围为-20°C至60°C；

③电池集成BMS保护板，具备过充、过放、短路、过流、过温、自动均衡保护功能；

④防护等级不低于IP65；

⑤须具备国家认可的第三方检测机构出具的安全认证证书或检测报告，项目验收时提供；

⑥市电供电时使用，配套锂电专用市电充电器。

（2） 60AH锂电池

①标称电压12V、60AH磷酸铁锂电池；

②工作温度范围为-20°C至60°C；

③电池集成BMS保护板，具备过充、过放、短路、过流、过温、自动均衡保护功能；

④防护等级不低于IP65；

⑤须具备国家认可的第三方检测机构出具的安全认证证书或检测报告，项目验收时提供；

⑥太阳能+市电双电源供电时配套市电互补太阳能控制器（内置磷酸铁锂专用充电程序）;仅太阳能供电时配套锂电专用MPPT充电控制器，可内置或外置。

（3） 100AH锂电池

①标称电压12V、100AH磷酸铁锂电池；

②工作温度范围为-20°C至60°C；

③电池集成BMS保护板，具备过充、过放、短路、过流、过温、自动均衡保护功能；

④防护等级不低于IP65；

⑤须具备国家认可的第三方检测机构出具的安全认证证书或检测报告，项目验收时提供；

⑥太阳能+市电双电源供电时配套市电互补太阳能控制器（内置磷酸铁锂专用充电程序）；仅市电供电时配套锂电专用市电充电器；仅太阳能供电时配套锂电专用MPPT充电控制器，可内置或外置。

8. 市电互补太阳能控制器【评审项43】

（1）光伏最大输入电压：≤30VDC；

（2）光伏充电电流：10A/20A；

（3）市电输入：AC220V 50Hz；

（4）市电充电电流：5A/10A；

（5）直流输出：稳定DC12V，最大 20A；

（6）双路智能切换，光伏充电优先；电池电压低于低压阈值自动启用市电浮充，晴天光伏充足自动断开市电，节约市电能耗；内置磷酸铁锂专用充电程序；

（7）运行环境温度：-15℃～+50℃。

9. 交流空开【评审项44】

（1）额定电流：≥10A；

（2）额定电压：≥230VAC；

（3）极数：≥2pin；

（4）过载、短路保护；

（5）环境温度-25～+55℃；

（6）市电时须配备。

10. 交流浪涌保护器【评审项45】

（1）通流容量≥2kA、最大放电电流≥10kA、残压值≤1.5kV；

（2）最大放电电流Imax（8/20us）kA：20；

（3）最大持续工作电压交流275V；

（4）电压保护水平最大1.2kV；

（5）标称放电电流In（8/20us）10kA；

（6）市电时须配备。

11. 隔离变压器【评审项46】

（1）干式隔离变压器，容量≥300VA，输入AC220V、输出 AC220V，50Hz；

（2）工作温度：-20℃～+50℃，防护不低于IP20；

（3）市电时须配备。

12. 直流浪涌保护器【评审项47】

（1）标称工作电压Un：24VDC；

（2）最大工作电流：2A；

（3）标称放电电流In（8/20μs）：5kA以上；

（4）最大放电电流Imax(8/20μs):10kA以上；

（5）响应时间：25ns；

（6）工作环境：－40℃～＋85℃；

（7）太阳能供电时须配备。

13. 100W太阳能板及立杆支架【评审项48】

（1）额定功率≥100W；

（2）工作温度：-40℃～＋85℃；

（3）工作电压大于17V，工作电流大于3A；

（4）根据现场情况提供镀锌管立杆支架或可安装到原先站点好的支架上，新提供支架厚度不小于2mm。

14. 12V直流开关电源【评审项49】

（1）双路输出电压12V；

（2）输出电流不低于5A；

（3）带导轨。

【★】15. 管道摄像头

（1）微距表计摄像机，设备尺寸不大于60×60×35 mm，方便安装；

（2）分辨率不低于2560×1920，镜头靶面尺寸不低于1/2.7；

（3）白光补光距离不小于50cm；

（4）最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；

（5）通过镜头聚焦，可看清距离镜头5cm-50cm范围内的5号（10.5磅）宋体数字；具有光斑消除功能，开启白光灯正对表盘时，可消除表盘反射的光源光斑，可清晰显示表盘刻度或数字（须具备国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，项目验收时提供）；

（6）具有≥1个RJ45网络接口；

（7）支持DC12V供电；

（8）防护等级不低于IP67；

（9）提供2年设备免费质保、技术支持。

16. 渠道摄像头【评审项50】

（1）摄像机分辨率不低于2560×1440；

（2）支持红外、白光补光，补光距离不低于30米；

（3）具有≥1个RJ45网络接口；

（4）设备防护等级不低于IP66；

（5）提供2年设备免费质保、技术支持。

【★】17. 雷达流量计

（1）硬件功能：

①俯仰波束宽度：流速雷达8°，液位雷达4.8°；

②水平波束宽度：流速雷达25°，液位雷达7°；

③测速精度：±0.01m/s；

④测距精度：±3mm；

⑤测速范围：0.03 m/s ~20 m/s（须具备国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，项目验收时提供）；

⑥测距范围：0.15m-50m；

⑦内置姿态传感器角度精度，可自动获取雷达的安装俯仰角角度,角度精度士0.1°,角度刷新频率不小于10Hz；

⑧通讯接口：RS485；

⑨平均功耗：≤1W；

⑩工作温度：-40℃～+85℃；

⑪防护等级不低于IP68。

（2）软件功能：

①支持同步显示表面流速、断面流速、水位、瞬时流量、累计流量；

②支持手动修改累计流量功能；

③支持矩形、梯形、圆型、不规则等断面建模，支持输入宽/深/边坡参数；

④支持设备现场校准，可针对不同水位设置多组k值（流量率定参数）；

⑤支持通过软件进行手动历史数据回查；

⑥支持雷达功率（全功能、低功耗）、灵敏度、通信参数等设置；

（3）提供2年设备免费质保、技术支持。

18. 雷达流量计立杆【评审项51】

（1）立杆采用镀锌圆管立杆；

（2）立杆直径≥114mm，壁厚≥4mm，立杆总高度≥2m(高度根据现场需要定制);

（3）横臂直径≥76mm，壁厚≥3.5mm，长度根据现场需要定制;

（4）立杆采用热镀锌+表面静电喷塑双层防腐处理。

19. 304不锈钢机箱或防水箱【评审项52】

（1）户外采用304不锈钢，尺寸原则上不小于400*300*160mm，厚度1mm，用于放置RTU、保护器、空开等。标注“省级水资源运维站点”。

（2）户内可选用相应尺寸防水机箱，冷轧钢板材质，厚度1mm，喷塑。

（3）设备机箱安装方式根据现场情况确定，具备墙体、构筑物等附着条件时采用壁挂式安装，不具备壁挂安装条件时提供立杆等安装辅材，用于机箱固定安装。

【★】20. 安装调试、测试要求

按照规范，中标单位须完成站点设备、设施等安装部署调试。现场安装所需设备配件、辅材等均由中标单位提供并免费运送到指定地点，安装调试要求如下：

（1）机箱设备安装要求

①机箱内所有设备按功能分区水平/垂直整齐排列，分层固定，高低、左右对齐，无歪斜、错落杂乱现象；

②大功率发热设备（如充电控制器）与通讯类弱电设备分区隔离布置，预留散热间隙，避免热量干扰信号；

③强弱电分开走线，光伏、强电线缆走一侧，信号线、摄像机控制线、网线等走另一侧；

④线缆敷设严格横平竖直，禁止斜拉、交叉缠绕、空中悬线；转弯处采用圆弧过渡，杜绝直角硬折损伤线缆；

⑤设备端子处预留100～150mm线缆检修余量，多余线缆统一收拢盘扎于机箱底部收纳区，不得散乱堆积；

⑥有市电接入时，市电进线先接入交流浪涌保护器泄放线路感应雷电浪涌，浪涌保护器后端串联交流空气开关，实现回路通断控制、过载及短路保护；空开出线主线接入隔离变压器完成电气隔离，消除电网共模干扰。隔离变压器次级交流输出接入12V 直流开关电源，整流稳压输出稳定12V 直流电，为后端弱电设备供电；

⑦交流或直流浪涌保护器、隔离变压器外壳、设备机箱等必须统一可靠接地。

（2）外线缆穿管、埋地、立杆等要求

①室内点位弱电/电力电缆统一外套PVC阻燃保护管；露天立杆、沟渠、低温山区点位外套PE保护管；

②每根穿线管两端管口做防水密封处理，填充防水密封胶泥，防止雨水、淤泥、蚊虫渗入管内腐蚀电缆；

③单根套管内线缆总截面积不超过管内有效截面积40%，预留散热与后期换线空间，禁止满管、多根线缆挤压穿管；

④非车行道区域电缆穿管直埋，覆土埋深≥0.7m，当穿越车行道时时，PVC/PE套管外部加套镀锌钢管双重加固防护；

⑤太阳能光伏板、304不锈钢机箱或防水箱等户外设施，根据现场条件配套热镀锌钢制立杆。

（3）设备、线缆应统一粘贴规范标签；电缆两端做好标识牌，便于后期维护。

（4）安装完成后，中标单位须在设备机箱内粘贴设备线路图，线路示意图如下图所示：

图1-13 设备线路示意图

（5）安装测试要求

①站点建设须按要求进行安装部署，通过闽政通水资源巡查模块进行留痕。

②原则上建成的站点采用水资源专网卡上报数据。

③站点每半小时至少上报1条有效数据。

④管道式站点须确保设备上报的监测数据与计量表头设备一致（误差低于1%），部署的表计摄像头应清晰拍照并上传表头实时画面，上传的表头水量图片应满足中心端自动识别要求；渠道式站点须进行现场流速率定，确保设备上报的监测数据与现场转子流速仪测试数据误差低于10%。

⑤管道式站点按业主要求进行抽检。渠道式站点，均须进行现场考核，确认是否支持不同水位流量率定参数设置等操作，现场率定后结果与转子流速仪测试数据误差低于5%，连续测试三次不达标，须更换相应设备。

（六）建设任务清单【评审项53】

表6-1 取水在线计量设施建设任务概览

| - 序号 | - 服务内容 | - 数量（单位：处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 片区一（福州、宁德、南平） | - 片区二（莆田、三明） | - 片区三（泉州、漳州、龙岩） |
| - 一 | - 管道型在线计量传输设施升级改造服务 |  |  |  |
| - 1 | - 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用市电供电） | - 161 | - 102 | - 156 |
| - 2 | - 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用市电+太阳能双电源） | - 29 | - 56 | - 14 |
| - 3 | - 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用太阳能供电） | - 34 | - 61 | - 42 |
| - 4 | - 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用内、外置电池供电且无太阳能板） | - 10 | - 1 | - 48 |
| - 小计（714处）： |  | - 234 | - 220 | - 260 |
| - 二 | - 渠道型在线计量传输设施升级改造服务 |  |  |  |
| - 1 | - 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | - 20 | - 20 | - 20 |
| - 2 | - 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | - 15 | - 0 | - 28 |
| - 3 | - 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（不含雷达流量计改造,原先采用市电供电） | - 14 | - 0 | - 1 |
| - 4 | - 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造，原先采用市电+太阳能双电源） | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 小计（119处）： |  | - 50 | - 20 | - 49 |
| - 三 | - 新建渠道型水量自动监测站服务 |  |  |  |
| - 1 | - 新建渠道型水量自动监测站服务 | - 5 | - 4 | - 11 |
| - 小计（20处） |  | - 5 | - 4 | - 11 |
| - 合计（853处）： |  | - 289 | - 244 | - 320 |

### 1.采购包1：片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务清单【评审项54】

片区一取水在线计量设施建设任务详见表6-2 片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务需求清单（在线计量传输设施升级改造服务）、表6-3 片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）：

表6-2 片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务需求清单

（在线计量传输设施升级改造服务）

| 序号 | 所在行政区（省市县） | 取水口名称 | 取用水户名称 | 测站编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务（234处） |  |  |  |
| （一） | 原先采用市电供电（161处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市台江区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省福州市闽侯县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省福州市闽侯县 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省福州市仓山区 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 57 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 58 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 59 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 60 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 61 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 62 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 63 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 64 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 65 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 66 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 67 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 68 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 69 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 70 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 71 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 72 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 73 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 74 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 75 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 76 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 77 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 78 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 79 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 80 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 81 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 82 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 83 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 84 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 85 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 86 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 87 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 88 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 89 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 90 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 91 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 92 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 93 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 94 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 95 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 96 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 97 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 98 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 99 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 100 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 101 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 102 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 103 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 104 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 105 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 106 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 107 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 108 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 109 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 110 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 111 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 112 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 113 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 114 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 115 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 116 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 117 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 118 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 119 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 120 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 121 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 122 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 123 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 124 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 125 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 126 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 127 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 128 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 129 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 130 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 131 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 132 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 133 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 134 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 135 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 136 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 137 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 138 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 139 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 140 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 141 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 142 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 143 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 144 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 145 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 146 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 147 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 148 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 149 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 150 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 151 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 152 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 153 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 154 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 155 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 156 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 157 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 158 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 159 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 160 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 161 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 原先采用市电+太阳能双电源（29处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省宁德市屏南县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 原先采用太阳能供电（34处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省福州市连江县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省福州市闽侯县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省宁德市屏南县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| （四） | 原先采用内、外置电池供电且无太阳能板（10处） |  |  |  |
| 1 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 二 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（50处） |  |  |  |
| （一） | 含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电（20处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省福州市连江县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省福州市连江县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省福州市连江县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电（15处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 不含雷达流量计改造，原先采用市电供电（14处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| （四） | 不含雷达流量计改造，原先采用市电+太阳能双电源（1处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |

表6-3片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务需求清单

（新建渠道型水量自动监测站服务）

| 序号 | 地市 | 区县 | 灌区名称 | 灌区类型 | 单位名称 | 取水许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市 | 长乐区 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 2 | 福州市 | 福清市 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 3 | 南平市 | 武夷山市 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 4 | 南平市 | 浦城县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 5 | 宁德市 | 蕉城区 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |

### 1.2采购包2：片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务清单【评审项55】

片区二取水在线计量设施建设任务详见表6-4片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务需求清单（在线计量传输设施升级改造服务）、表6-5片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）：

表6-4 片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务需求清单

（在线计量传输设施升级改造服务）

| 序号 | 所在行政区（省市县） | 取水口名称 | 取用水户名称 | 站码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务（220处） |  |  |  |
| （一） | 原先采用市电供电（102处） |  |  |  |
| 1 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省莆田市涵江区 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 57 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 58 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 59 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 60 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 61 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 62 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 63 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 64 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 65 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 66 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 67 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 68 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 69 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 70 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 71 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 72 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 73 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 74 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 75 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 76 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 77 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 78 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 79 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 80 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 81 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 82 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 83 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 84 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 85 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 86 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 87 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 88 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 89 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 90 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 91 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 92 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 93 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 94 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 95 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 96 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 97 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 98 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 99 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 100 | 福建省三明市三元区 | ****** | ****** | 350******* |
| 101 | 福建省三明市三元区 | ****** | ****** | 350******* |
| 102 | 福建省三明市三元区 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 原先采用市电+太阳能双电源（56处） |  |  |  |
| 1 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省莆田市城厢区 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 原先采用太阳能供电（61处） |  |  |  |
| 1 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省三明市大田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省三明市大田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省三明市清流县 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省三明市清流县 | ****** | ****** | 350******* |
| 57 | 福建省三明市清流县 | ****** | ****** | 350******* |
| 58 | 福建省三明市清流县 | ****** | ****** | 350******* |
| 59 | 福建省三明市明溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 60 | 福建省三明市明溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 61 | 福建省三明市明溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| （四） | 原先采用内、外置电池供电且无太阳能板（1处） |  |  |  |
| 1 | 福建省三明市明溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 二 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（含雷达流量计，原先采用太阳能供电20处） |  |  |  |
| 1 | 福建省莆田市荔城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省莆田市荔城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省莆田市荔城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省莆田市荔城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省莆田市城厢区 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省莆田市城厢区 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省三明市大田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省三明市大田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |

表6-5 片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务需求清单

（新建渠道型水量自动监测站服务）

| 序号 | 地市 | 区县 | 灌区名称 | 灌区类型 | 单位名称 | 取水许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田市 | 城厢区 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 2 | 三明市 | 沙县区 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 3 | 三明市 | 宁化县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 4 | 三明市 | 宁化县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |

### 1.3采购包3：片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务清单

### 【评审项56】

片区三取水在线计量设施建设任务详见表6-6 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务需求清单（在线计量传输设施升级改造服务）、表6-7 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）：

表6-6 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务需求清单

（在线计量传输设施升级改造服务）

| 序号 | 所在行政区（省市县） | 取水口名称 | 取用水户名称 | 站码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务（260处） |  |  |  |
| （一） | 原先采用市电供电（156处） |  |  |  |
| 1 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省漳州市龙文区 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省漳州市芗城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省漳州市芗城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 57 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 58 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 59 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 60 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 61 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 62 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 63 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 64 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 65 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 66 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 67 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 68 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 69 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 70 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 71 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 72 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 73 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 74 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 75 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 76 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 77 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 78 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 79 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 80 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 81 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 82 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 83 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 84 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 85 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 86 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 87 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 88 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 89 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 90 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 91 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 92 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 93 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 94 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 95 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 96 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 97 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 98 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 99 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 100 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 101 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 102 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 103 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 104 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 105 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 106 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 107 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 108 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 109 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 110 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 111 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 112 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 113 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 114 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 115 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 116 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 117 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 118 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 119 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 120 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 121 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 122 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 123 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 124 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 125 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 126 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 127 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 128 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 129 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 130 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 131 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 132 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 133 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 134 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 135 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 136 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 137 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 138 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 139 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 140 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 141 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 142 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 143 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 144 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 145 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 146 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 147 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 148 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 149 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 150 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 151 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 152 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 153 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 154 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 155 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 156 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 原先采用市电+太阳能双电源（14处） |  |  |  |
| 1 | 福建省泉州市德化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省泉州市德化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 原先采用太阳能供电（42处） |  |  |  |
| 1 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省泉州市德化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| （四） | 原先采用内、外置电池供电且无太阳能板（48处） |  |  |  |
| 1 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 二 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（49处） |  |  |  |
| （一） | 含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电（20处） |  |  |  |
| 1 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省漳州市龙海区 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电（28处） |  |  |  |
| 1 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省泉州市安溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省泉州市安溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省泉州市安溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省泉州市安溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省泉州市泉港区 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省泉州市洛江区 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 不含雷达流量计改造,原先采用市电供电（1处） |  |  |  |
| 1 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |

表6-7 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）

| 序号 | 地市 | 区县 | 灌区名称 | 灌区类型 | 单位名称 | 取水许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漳州市 | 漳浦县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
|  | 漳州市 | 漳浦县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
|  | 漳州市 | 诏安县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
|  | 漳州市 | 漳州古雷开发区 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
|  | 漳州市 | 云霄县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
|  | 漳州市 | 平和县 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
|  | 泉州市 | 安溪县 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
|  | 泉州市 | 永春县 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
|  | 龙岩市 | 漳平市 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
|  | 龙岩市 | 上杭县 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
|  | 龙岩市 | 新罗区 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |

# （七）项目进度及质量管理

## 1、项目实施进度、质量管理要求

### 1.1项目实施进度管理要求【评审项57】

项目建设进度安排如下：

（1）2026年11月30日前，本项目所有建设内容通过联调测试，功能、性能确认符合要求后，建设单位组织项目验收。

（2）中标单位未按计划在2026年11月30日前完成建设任务的，每超期1天扣款合同总金额的千分之一，累计超期扣款金额不超过合同总金额的百分之五。

### 1.2项目实施质量管理要求【评审项58】

（1）项目合同签订后，中标单位须根据建设单位提供的在线计量传输设施建设任务清单、站点经纬度数据和取用水户联系方式等信息，安排人员到在线计量传输设施现场进行实施。

（2）在项目正式开工之前，中标单位须提交项目实施方案/计划，对项目实施进度和人员安排等进行规划安排，明确项目质量、进度和安全等保障措施，并报监理单位审查通过后进行实施。

（3）在设备、材料到货前，通知监理单位到现场进行设备开箱验收，监理开箱验收符合要求后方可进行安装调试。设备安装调试完成后，每个站点逐一进行测试，测试结果经监理单位确认符合后，形成相关测试记录。

（4）本项目所有建设内容通过联调测试，功能、性能确认符合要求后，建设单位组织项目验收。在项目验收前，中标单位须根据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》等档案管理办法要求，规范编制项目实施和验收文档，确保档案符合项目验收、审计等要求。

### 1.3在线计量传输设施原有资产移交处置要求【评审项59】

本项目升级改造的在线计量传输设施的原有设备设施均属于水利部门的资产。本项目未利旧使用的设备设施，中标单位要负责联系设备设施等资产所属水利部门，沟通确定移交处置方式，按要求完成移交处置，并形成移交记录。

在线计量传输设施原有设备设施等资产移交处置过程中，中标单位须免费提供原有设备设施拆除封装、运输等支持服务。在线计量传输设施原有资产移交处置工作量统计详见下表：

表7-1 在线计量传输设施原有资产移交处置工作量统计

| - 序号 | - 服务内容 | - 数量（单位：处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 片区一（福州、宁德、南平） | - 片区二（莆田、三明） | - 片区三（泉州、漳州、龙岩） |
| - 1 | - 在线计量传输设施原有资产 - 移交处置 | - 284 | - 240 | - 309 |

### 1.4在线计量传输设施固定资产移交要求【评审项60】

项目使用中央补助资金建设，项目建成后，中标单位须配合建设单位按照有关规定开展固定资产移交至地方工作。

在线计量传输设施固定资产移交过程中，中标单位须负责搜集提供相关在线计量传输设施的资产信息，并免费提供配合固定资产录入登记、打印固定资产标签（含标签费用）、到站点现场粘贴固资标签、资产移交等支持服务。在线计量传输设施固定资产移交工作量统计详见下表：

表7-2 在线计量传输设施固定资产移交工作量统计

| - 序号 | - 服务内容 | - 数量（单位：处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 片区一（福州、宁德、南平） | - 片区二（莆田、三明） | - 片区三（泉州、漳州、龙岩） |
| - 1 | - 在线计量传输设施 - 固定资产移交 | - 289 | - 244 | - 320 |

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货 时间 | 2026年11月30前 |
| 2 | ★ | 交货 地点 | 福州市东大路229号水利水电大厦(具体按合同签订的交付服务地点) |
| 3 | ★ | 交货 条件 | 本项目所有建设内容通过联调测试，功能、性能确认符合要求后，建设单位组织项目验收 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见招标文件项目验收要求 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，合同签订之日起，采购人收到中标人履约保函和正规发票后 ，起达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、进度款，全部设备到货验收后，采购人收到中标人正规发票，达到付款条件起达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 3、进度款，通过验收后，实际支付金额按验收结果，采购人收到中标人正规发票，达到付款条件起达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：保函 说明：中标人在签订采购合同后一个月内应向采购人提交履约保函。 |

采购包2：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货 时间 | 2026年11月30前 |
| 2 | ★ | 交货 地点 | 福州市东大路229号水利水电大厦(具体按合同签订的交付服务地点) |
| 3 | ★ | 交货 条件 | 本项目所有建设内容通过联调测试，功能、性能确认符合要求后，建设单位组织项目验收 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见招标文件项目验收要求 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，合同签订之日起，采购人收到中标人履约保函和正规发票后，起达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、进度款，全部设备到货验收后，采购人收到中标人正规发票，达到付款条件起达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 3、进度款，通过验收后，实际支付金额按验收结果，采购人收到中标人正规发票，达到付款条件起达到付款条件起30日内日内，支付合同总金额的30.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：保函 说明：中标人在签订采购合同后一个月内应向采购人提交履约保函。 |

采购包3：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货 时间 | 2026年11月30前 |
| 2 | ★ | 交货 地点 | 福州市东大路229号水利水电大厦(具体按合同签订的交付服务地点) |
| 3 | ★ | 交货 条件 | 本项目所有建设内容通过联调测试，功能、性能确认符合要求后，建设单位组织项目验收 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见招标文件项目验收要求 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，合同签订之日起，采购人收到中标人履约保函和正规发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、进度款，全部设备到货验收后，采购人收到中标人正规发票，达到付款条件起达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 3、进度款，通过验收后，实际支付金额按验收结果，达到付款条件起达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：保函 说明：中标人在签订采购合同后一个月内应向采购人提交履约保函。 |

其他商务要求

采购包1、采购包2、采购包3：

8.建设服务要求

8.1中标单位须提前与站点运维单位做好沟通，确定站点位置及问题情况，制定站点建设改造计划，做好人员、设备、工具、辅材等各项规划安排，确保站点建设安全有序进行、新旧设备切换顺畅。

8.2站点安装过程中，中标单位安装实施人员须按业主要求通过闽政通水资源巡查模块进行安装过程拍照留痕。进行升级改造的站点，须在新设备全部安装测试通过后才可进行新旧设备切换，杜绝出现站点数据断传、数据误报的情况。

8.3建设完成的站点，原则上须统一通过水资源专网卡进行数据上报。实施站点建设改造时，按以下要求落实水利专网卡衔接工作：

①原先站点已使用水资源专网卡上报数据的，中标单位要与原运维单位做好沟通，将原设备配套的专网卡在新建站点设备上重新激活；

②原先未安装水资源专网卡的站点，中标单位须向原运维单位提前申领专网卡并完成安装。若原运维单位无法提供专网卡，须向中心端报备并自行提供物联网卡，确保数据稳定。

8.4站点建成后，管道式站点须确保设备上报的监测数据与计量表头设备一致，部署的表计摄像头须清晰拍照并上传表头实时画面，上传的表头水量图片应满足中心端自动识别要求；渠道式站点须进行现场流速率定，确保设备上报的监测数据与现场转子流速仪测试数据误差低于10%。

8.5中标单位须按业主要求开通闽政通水资源巡查模块账户，按软件指示提交站点建设前后各设备设施画面以及取水计量表头、转子流速仪拍照画面，通过该模块进行拍照上报比对，确保数据满足建设要求。

8.6站点建设须满足本项目需求调查报告及招标文件等要求。站点现场建设完成后，中标单位按要求填报相关信息提交至中心端进行审核，审核不通过的站点须48小时内完成整改。

8.7中标单位须按业主要求，配合项目监理单位人员、水资源中心端运维服务单位人员、业主代表人员、相关市县水利部门工作人员及前端站点运维服务单位人员进行现场检查。检查发现未满足要求的，中标单位须按要求48小时内完成整改。

9.站点建设完成后须满足以下数据考核要求：

考核期限：每个站点建设完成后，立即开展数据考核，考核期为一个月。

质保期限：每个站点建设完成后通过验收后一年。

9.1数据到报率

（1）数据到报率是指福建省水资源管理系统平台接收的有效水量数据个数相对于站点应报数据个数的比例，每日数据到报率须≥95％（以省水资源管理系统平台上的到报率为准）。

（2）福建省水资源管理系统平台每个站点每半小时收到的数据量大于等于1条的，视为1条有效水量数据。每个站点每半小时应报数据1条，每天应报48条。

9.2数据准确率

（1）数据准确率指福建省水资源管理系统平台接收的有效水量数据与站点流量计（表头显示）数据间的相符程度，运维单位须在确保数据真实性的基础上，保证数据的准确率。

（2）管道型站点须确保终端（RTU）采集水量、表计摄像头表头拍照水量与水资源管理系统平台上报数据应基本一致（误差低于1%），渠道型站点采集上报瞬时流速须与现场转子流速仪测试数据误差应低于10%。

10.扣款细则

10.1考核期内，单个站点故障发生后12个小时内，中标单位人员须到现场进行故障处理，24小时内须完成修复。超过12小时未到现场处理或24小时内未完成修复的，单个站点扣500元。每延期修复1日，额外扣200元。超过7日未完成修复的，则改为扣除单站合同建设费用。

10.2考核期内，管道型站点的比对累计流量与表头实际拍照累计流量数据误差应低于2%，超过误差范围即视为数据准确率未达标，每站每次扣200元；管道型站点的比对日用水量与表头实际拍照日用水量误差应低于3%，超过误差范围的每站每次扣200元。

10.3考核期内，数据准确率未达标，渠道型站点的现场比对数据误差应低于10%，超过误差范围即视为数据准确率未达标，每站每次扣1000元。

10.4考核期内，站点每日数据到报率＜95％，每站每次扣100元。

10.5每个站点每造假一次扣5000元，责令中标单位整改，累计出现3次站点数据上报造假，业主单位有权终止合同，没收履约保证金，并追究相关法律责任。

若上级水行政管理部门或税务部门反馈的水量数据误差超过10%，经复核确认为中标单位责任所致，单个站点扣3000元。

10.6考核期内，超过20个建设站点发生故障且中标单位无法按要求完成修复的，业主单位有权终止合同。

10.7中标单位完成站点升级改造后，须按要求将原有设备拆除并移交至站点所属水利部门，做好登记造册。建成后的设备设施，须按业主要求做好标签打印粘贴及固资登记等手续，并配合市县水利部门进行现场资产确认。若未进行原有设备资产移交，单个站点扣300元；建成后的设备设施未按要求进行资产登记等手续的，单个站点扣300元。站点所属水利部门具体联系方式由中心端汇总提供。

10.8质保期内，若前端站点故障不属于运维问题、系设备自身质量问题。运维服务单位向中标单位通报站点故障后，中标单位须安排人员24小时内赴现场配合运维单位开展故障检修处置，48小时内完成故障修复。超过24小时未到现场处理或48小时内未完成修复的，单个站点扣300元。每延期修复1日，额外扣200元。超过7日未完成修复的，则改为扣除单站合同建设费用。

质保期内，因新增或升级改造设备原因，同一站点累计出现3次及以上故障的，中标单位须接到中心端通知后，3日内赴现场更换站点整套设备。若未按要求更换整套设备，则扣除单站合同建设费用。

10.9项目未完成支付时对应产生的扣款费用，于项目款项中进行抵扣。项目完成支付后对应产生的扣款费用，于履约保证金中进行抵扣。

10.10中标单位须按业主要求签订保密协议。

## 11.项目质保服务要求

中标单位完成本项目建设后，须负责所建设在线计量传输设施的质保服务，配合在线计量传输设施原运维服务单位（即站点原运维服务单位）做好技术保障。本项目质保服务期为一年（设备单独要求提供两年及以上免费质保的，按相关要求执行），在质保服务期内中标单位负责无偿提供故障设备更换等服务，质保服务期从项目验收合格之日起计算。

11.1质保服务期工作要求如下：

（1）为站点原运维服务单位提供运维人员培训、在线计量传输设施相关技术资料、配置软件等服务，确保运维服务单位可无缝开展本项目建设的在线计量传输设施日常运维工作；

（2）本项目建设的在线计量传输设施出现故障时，如确定是本项目采购设备和软件原因，中标单位须负责软硬件故障处置，必要时进行硬件设备更换。同时，须配合站点原运维服务单位、取用水户等单位，开展在线计量传输设施故障排查、拆移机等工作。

## 11.2项目验收要求

（1）本项目的货物有要求提供国家认可的第三方检测机构出具的安全认证证书或检测报告的，相关材料于项目验收阶段提交采购人核查，未按要求提供的，不予通过验收。

（2）项目须按需求调查报告、招投标及合同要求进行实施。在实施过程中，必须严格按照《水资源监控管理系统建设技术导则》、《水资源站点自动采集监测建设标准》等执行，以确保项目质量达到要求。

（3）项目完成后，经建设单位组织专家进行验收，验收通过则形成项目验收意见，同意项目结束；验收不通过则要求承建单位按专家意见进行整改，直至通过专家组验收为止。

# 12、人员配置与培训要求

为保证本项目建设的在线计量传输设施稳定运行，在项目建设过程中需对相关人员进行应用培训，在以后在线计量传输设施运行过程中亦需根据应用的深入针对不同培训对象进行相应内容的培训，以保证管理人员、站点原运维服务人员等能够及时、熟练地进行维护管理。

## 12.1人员配置计划

中标单位须组建项目专业技术团队，配置相应技术力量和人员投入项目建设。中标单位团队人员包括但不限于：项目经理1人，技术负责人1人，并按需求调查报告的建设要求和进度要求设置项目团队。中标单位须确保项目团队人员无违法犯罪记录、无不良从业记录，未发生过数据泄露、信息泄露等事件。

## 12.2人员培训计划及要求

用户培训分为取水在线计量传输基础理论知识培训和现场技术培训两种，培训对象包括项目管理人员、市县水利部门和运维服务单位等人员。

基础知识的培训内容包括取水在线计量传输建设情况、站点结构及原理、主要设备及发挥作用等，目的是使用户从总体上对取水在线计量传输建设有深刻的认识。现场技术培训内容包括取水在线计量传输设备线路连接方式、设备巡检维护方法、常见故障和故障排查处置流程等，目的是使用户了解具体巡检维护方法。

中标单位须制定培训方案，并根据参与培训人员数量等情况提供培训地点和培训所需设备设施，培训地点须经建设单位同意。在用户培训过程中，中标单位须做好会务保障和安全管理工作，提供用户手册等培训资料，并及时形成用户培训签到记录。

表12-1 培训课程安排表

| 序号 | 课程 | 培训方式 | 培训地点 | 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水在线计量传输基础理论知识培训 | 集中地点培训 | 根据参与培训人员数量等情况确定 | 项目管理人员、市县水利部门和在线计量传输设施运维服务单位人员等 |
| 2 | 取水在线计量传输现场技术培训 | 现场培训 | 取水在线计量传输现场 | 项目管理人员、市县水利部门和在线计量传输设施运维服务单位人员等 |

13.1.违约责任

13.1因中标人原因造成合同无法按时签订,视为中标人违约,中标人应按履约保证金的标准向采购人支付违约金，中标人违约对采购人造成损失的,还需另行支付相应的赔偿。

13.2在签定采购合同之后,中标人要求解除合同的, 视为中标人违约，采购人有权没收履约保证金，保证金不足以赔偿给采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

13.3因中标人原因发生重大质量事故,除依约承担赔偿责任外,还将按有关质量管理办法规定执行。同时,并报相关行政主管部门处罚。

13.4中标人对项目的安全生产承担全部责任，履行安全生产监管义务，若发生死亡安全事故,除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外,并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故,除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外,给采购人造成的损失,还应承担赔偿责任。导致采购人为此支出任何费用的（包括但不限于民事赔偿、补偿，行政处罚等），采购人有权全额向中标人追偿。

（1）在明确违约责任后,中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

本项目采购包1、采购包2、采购包3按照兼投不兼中原则推荐中标候选人，评标委员会按采购包1-采购包3顺序进行评审，即若投标人已成为采购包1的中标候选人，则该投标人在采购包2、采购包3评审时将被认定为符合性审查不合格，并按无效投标处理，以此类推。 投标人参与本项目投标即被视为接受此约定，否则视为撤销所有投标响应行为。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（服务类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、价格形式及合同价款

##### 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

##### 3.2合同价款包含范围

##### 3.3其他需说明的事项：

#### 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

#### 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

#### 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

#### 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

#### 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

#### 九、资金支付方式、时间和条件

#### 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

#### 十一、合同期限

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向______人民法院提起诉讼。

#### 十六、合同其他条款

#### 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

#### 十八、合同附件

#### 十九、合同融资支付约定

19.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章)

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]MHZB[GK]2026003

项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设）

采购包：1(片区一(福州、宁德、南平)取水在线计量设施建设)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区一(福州、宁德、南平)取水在线计量设施建设 | 2122950 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]MHZB[GK]2026003

项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设）

采购包：片区一(福州、宁德、南平)取水在线计量设施建设

投标人名称：

片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高 限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1015910 元 | {=总价/数量} 元 | 161.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 2 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电+太阳能双电源） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 199810 元 | {=总价/数量} 元 | 29.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 3 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用太阳能供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 238000 元 | {=总价/数量} 元 | 34.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 4 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用内、外置电池供电且无太阳能板） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 77000 元 | {=总价/数量} 元 | 10.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 5 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 275600 元 | {=总价/数量} 元 | 20.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 6 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 105450 元 | {=总价/数量} 元 | 15.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 7 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造,原先采用市电供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 92960 元 | {=总价/数量} 元 | 14.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 8 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造，原先采用市电+太阳能双电源） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 7020 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 9 | 新建渠道型水量自动监测站服务 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 111200 元 | {=总价/数量} 元 | 5.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]MHZB[GK]2026003

项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设）

采购包：2(片区二(莆田、三明)取水在线计量设施建设)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区二(莆田、三明)取水在线计量设施建设 | 1828720 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]MHZB[GK]2026003

项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设）

采购包：片区二(莆田、三明)取水在线计量设施建设

投标人名称：

片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 643620 元 | {=总价/数量} 元 | 102.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 2 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电+太阳能双电源） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 385840 元 | {=总价/数量} 元 | 56.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 3 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用太阳能供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 427000 元 | {=总价/数量} 元 | 61.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 4 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用内、外置电池供电且无太阳能板） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 7700 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 5 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 275600 元 | {=总价/数量} 元 | 20.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 6 | 新建渠道型水量自动监测站服务 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 88960 元 | {=总价/数量} 元 | 4.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]MHZB[GK]2026003

项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设）

采购包：3(片区三(泉州、漳州、龙岩)取水在线计量设施建设)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区三(泉州、漳州、龙岩)取水在线计量设施建设 | 2468140 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]MHZB[GK]2026003

项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设）

采购包：片区三(泉州、漳州、龙岩)取水在线计量设施建设

投标人名称：

片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 984360 元 | {=总价/数量} 元 | 156.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 2 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用市电+太阳能双电源） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 96460 元 | {=总价/数量} 元 | 14.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 3 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用太阳能供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 294000 元 | {=总价/数量} 元 | 42.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 4 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用内、外置电池供电且无太阳能板） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 369600 元 | {=总价/数量} 元 | 48.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 5 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 275600 元 | {=总价/数量} 元 | 20.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 6 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 196840 元 | {=总价/数量} 元 | 28.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 7 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造,原先采用市电供电） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 6640 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |
| 8 | 新建渠道型水量自动监测站服务 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 244640 元 | {=总价/数量} 元 | 11.0000 | 处 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。