闽水评技〔2020〕83号

福建省漳浦县朝阳水库工程初步设计报告

评审意见

福建省水利厅：

2020年7月28日，省水利厅项目评审中心在福州组织召开《福建省漳浦县朝阳水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）评审会。参加会议的有省水利厅政法与审批处、建设处，漳州市水利局、漳浦县水利局，北京海策工程咨询有限公司，中电建（漳浦）水利开发有限公司（项目业主）与福建省水利水电勘测设计研究院、中国水电工程顾问集团有限公司（设计单位）的代表和评审专家。会前专家查勘了工程现场。会议听取了设计单位关于《初设报告》主要内容的汇报、有关部门意见及专家的专业评审意见，经质询和讨论，形成评审初步意见。2020年8月28日设计单位提交修改后的《初设报告》，2020年9月2日我中心组织召开复审会，提出复审意见。设计单位根据复审意见对《初设报告》进行了修改和完善，于2020年9月17日提交《初设报告》（报批稿）。经审核，认为《初设报告》（报批稿）基本达到本阶段设计深度要求。主要评审意见如下：

一、水文

（一）同意以龙门水文站为参证站、采用水文比拟法推求坝址径流的方法及成果。坝址以上流域面积99.3km2，多年平均年径流量11487万m3。

（二）同意拦河坝坝址、消能电站厂址设计洪水推求的方法及成果。坝址100年一遇设计洪峰流量1530m3/s，2000年一遇校核洪峰流量2420m3/s。厂址30年一遇设计洪峰流量962m3/s，100一遇校核洪峰流量1380m3/s。

（三）基本同意施工洪水的计算方法和成果。

（四）基本同意坝、厂址水位流量关系计算方法。

二、工程地质

（一）同意区域地质评价。工程区地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.40s，地震基本烈度为Ⅶ度。大坝、厂房等主要建筑物建基面以弱风化基岩为主，地震动峰值加速度为0.1125g，地震动反应谱特征周期为0.25s。

（二）同意水库区工程地质评价。水库不存在库岸渗漏、浸没问题，库岸基本稳定。

（三）基本同意大坝坝线方案比选和坝型方案比选的工程地质条件评价。

（四）基本同意泄水建筑物方案比选的工程地质条件评价。

（五）基本同意输水系统和消能电站厂房工程地质条件评价。

（六）基本同意施工导截流建筑物的工程地质条件评价。

（七）基本同意天然建筑材料的勘查评价。

1、已勘察的石Ⅰ、石Ⅱ料场岩性为凝灰熔岩，作为堆石料的主、辅料场，其储量和质量基本满足要求；但石Ⅰ料场具有潜在危害性的活性骨料，不适合作为混凝土人工骨料使用，建议外购。

2、Ⅱ#料场岩性为凝灰熔岩，可作为堆石料的备用料场。

3、工程所需的土料储量和质量满足要求。

三、工程任务和规模

（一）同意工程任务以灌溉、供水为主，兼顾发电。灌溉范围为朝阳灌区，结合灌区节水改造，可增加保灌面积4.21万亩；供水范围为漳浦县城区、南浦、长桥、六鳌及深土等乡镇，多年平均年可供水量4983万m3（日均供水13.65万m3/d），同时结合灌溉、供水进行发电。

（二）同意基准年为2018年，设计水平年为2030年。同意灌溉保证率为90%、供水保证率为95%。

（三）同意需水预测成果。2030年保证率90%农业灌溉需水量为3354万m3，城乡生活和工业需水量为5070万m3，需建设朝阳水库解决。

（四）同意水库正常蓄水位为190.00m，校核洪水位为192.70m，总库容4342万m3，设计洪水位190.68m，死水位为143.50m，死库容337万m3，调节库容3637万m3，库容系数31.7%，为多年调节水库。

（五）基本同意水库兴利调节计算方法和成果。

（六）同意消能电站装机容量方案的选择。消能电站总装机容量6MW，多年平均年发电量1773万kWh。

（七）基本同意水库回水计算方法和成果。

（八）基本同意水库建设对上下游影响分析结论。在水库主汛期，通过洪水预报和预泄调度，有效消减洪峰，从而进一步提高南溪下游乡镇和城区的防洪减灾能力。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等别和标准

1.同意工程等别为Ⅲ等。拦河坝采用土石坝，最大坝高91.2m，超过70m，按规范规定大坝级别可提高一级，因此，拦河坝级别从3级提高至2级，溢洪道、输水系统、消能电站厂房、生态放水管等主要建筑物为3级，次要建筑物级别为4级，大坝、溢洪道、输水隧洞进口边坡为3级，消能电站厂房边坡为4级，交通道路边坡为5级。同意拦河坝防洪标准采用100年一遇设计、2000年一遇校核，消能电站厂房防洪标准采用30年一遇设计、100年一遇校核，溢洪道消能防冲建筑物设计洪水标准采用30年一遇。

2.同意拦河坝、溢洪道、输水系统、消能电站厂房、生态放水管等永久性水工建筑物的合理使用年限为50年。

3.同意工程抗震设防烈度为7度。

（二）工程选址和主要建筑物轴线

1.同意坝址选择在漳浦县南浦乡美林村上游、南溪与三坪溪支流汇合口下游约330m处。

2.同意输水系统布置。取水口位于坝轴线上游约300m处的右岸，输水隧洞沿右岸山体内布置。

（三）工程布置及主要建筑物

工程由拦河坝、溢洪道、输水系统、消能电站厂房、生态放水管等组成。

1.同意坝型选用混凝土面板堆石坝。坝顶高程194.20m，坝顶长度318.50m，宽度8.00m，最大坝高91.20m。

2.同意泄水建筑物采用岸边式溢洪道，挑流消能，溢洪道位于左岸，堰顶高程178.50m，设2扇9m×11.5m（宽×高）的弧形钢闸门。

3.基本同意输水系统采用岸塔式进水口、分层取水，有压输水方式。输水线路包括主洞段和钢衬压力管道段，主洞段长度1241.61m，两条钢衬压力管道段长度分别为39.67m和33.56m。基本同意水库放空管布置在输水隧洞施工支洞内。

4.基本同意消能电站厂房布置于大坝下游约1.2km的右岸处，采用地面式厂房。

5.同意生态放水管布置在导流隧洞内，其最小下泄生态流量为0.36m3/s。

6. 基本同意边坡工程设计。

五、机电及金属结构

（一）同意消能电站选定2台单机容量为3.0 MW的卧轴混流式水轮发电机组。

（二）基本同意消能电站以35kV电压等级接入电网，消能电站采用两机一变的单母线接线方式。

（三）基本同意消能电站主要电气设备选型及布置方案。

（四）基本同意坝区供电方案。

（五）基本同意各类金属结构的型式、配套启闭机及布置方案，基本同意金属结构防腐蚀措施。

六、施工组织设计

（一）基本同意施工导流方式、导流建筑物设计、主体工程施工方法和施工总布置方案。

- （二）基本同意施工总工期为35个月。

- 七、建设征地和移民安置、环境保护设计、水土保持设计

原则同意建设征地和移民安置规划、环境保护设计和水土保持设计，具体以批复的专项报告为准。

- 八、节能设计

- 基本同意节能措施以及节能效果评价。

- 九、节水评价

- 基本同意节水评价结论。

十、工程管理设计

（一）同意管理机构岗位设置和人员编制。工程由中电建（漳浦）水利开发有限公司负责建设及运行管理。

（二）基本同意工程运行管理内容。

（三）基本同意工程管理范围和保护范围。

十一、设计概算

（一）同意设计概算的编制依据、采用的定额及取费标准。

（二）工程设计概算总投资为151332.90万元，静态总投资为145638.46万元，建设期融资利息为5694.44万元。静态总投资中，工程部分投资为68460.40万元，建设征地移民安置投资为73927.07万元，水土保持工程投资为1540.54万元，环境保护工程投资为1306.20万元，送出工程投资为404.25万元。

十二、经济评价

- 基本同意国民经济和财务评价结论。

附表：福建省漳浦县朝阳水库工程审定概算表

福建省水利厅项目评审中心

2020年9月22日

附表：       福建省漳浦县朝阳水库工程审定概算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 审定概算（万元） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分 | 68460.40 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 40584.53 |
| 1 | 挡水工程 | 20804.53 |
| 2 | 泄洪工程 | 9947.84 |
| 3 | 输水工程 | 3009.07 |
| 4 | 电站厂房工程 | 1749.42 |
| 5 | 厂区工程 | 230.22 |
| 6 | 交通工程 | 3720.00 |
| 7 | 房屋建筑工程 | 405.90 |
| 8 | 供电设施工程 | 148.40 |
| 9 | 其他建筑工程 | 569.15 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 2728.50 |
| 三 | 第三部分 金属结构及安装工程 | 1233.23 |
| 四 | 第四部分 临时工程 | 13729.31 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 6924.80 |
|  | 一至五部分合计 | 65200.38 |
|  | 基本预备费（ 5%） | 3260.02 |
|  | 工程部分静态投资 | 68460.40 |
| Ⅱ | 专项部分 | 76773.81 |
| 一 | 建设征地和移民安置补偿 | 73927.07 |
| 二 | 水土保持工程 | 1540.54 |
| 三 | 环境保护工程 | 1306.20 |
| Ⅲ | 送出工程 | 404.25 |
| Ⅳ | 建设期融资利息 | 5694.44 |
|  | 工程总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ） | 151332.90 |