闽水评技〔2021〕73号

福建省大田县下岩水库工程

初步设计报告评审意见

福建省水利厅：

2021年9月28日，省水利厅项目评审中心在福州组织召开《福建省大田县下岩水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）评审会。参加会议的有省水利厅政法与审批处、建设处，三明市水利局 ，大田县水利局，大田县水利投资有限公司（项目业主），中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司（勘察单位）以及福建省水利水电勘测设计研究院（设计单位）等单位的代表和评审专家。会议听取了勘察、设计单位关于《初设报告》主要内容的汇报、有关部门的意见及评审专家的专业审查意见，经讨论形成了评审初步意见。设计单位根据评审初步意见对《初设报告》进行了修改完善，于2021年11月30日提交《初设报告》（报批稿）。经审核，认为《初设报告》（报批稿）基本达到本阶段设计深度要求，主要评审意见如下：

- 一、水文

（一）同意以大田水文站为参证站推求坝址径流的方法和成果。坝址以上集雨面积25.7km2，多年平均年径流量为2488万m3，多年平均流量为0.788m3/s。

（二）同意采用瞬时单位线法推求坝址设计洪水的计算方法和成果。坝址50年一遇洪峰流量203m3/s，最大24小时洪量550万m3；500年一遇洪峰流量305m3/s，最大24小时洪量833万m3。

（三）同意坝址施工洪水的计算方法和成果。

（四）基本同意坝址水位流量关系。

（五）基本同意泥沙分析成果，多年平均年输沙量1.17万t。

（六）基本同意水文测报系统设计。

- 二、工程地质

（一）同意区域地质评价。工程区无活动性断层，区域构造稳定性好。工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）同意水库区工程地质评价。水库不存在邻谷和库首渗漏问题，库岸整体较稳定~稳定，库区及坝址区无压覆矿产、无污染水源矿产，具备成库条件。

（三）同意大坝坝线比选和坝型选择的地质评价结论。坝址区地层为三叠系下统溪口组新祠角岩段，坝址区构造不发育，未发现明显的断层和褶皱，主要体现为裂隙发育。重力坝坝基存在深层抗滑稳定问题，右岸边坡为顺向坡，存在局部稳定问题，下游河床抗冲能力弱。

（四）基本同意提水泵站及高低压开关室、消能电站及输水管线的地质评价结论。

（五）基本同意施工导截流建筑物场址的工程地质条件评价。

（六）基本同意天然建筑材料的勘查评价。选定的1号石料场，其质量及储量满足工程需要。

- 三、工程任务和规模

（一）同意工程任务为供水，结合消能发电。供水范围为大田县城区和福建（大田）机械铸造产业集聚区。

（二）同意基准年为2018年，设计水平年为2035年，供水保证率为95%。

（三）基本同意需水预测及水量供需平衡分析成果。预测2035年城区需水量为3207万m3，现状工程可供水量2289万m3，缺水918万m3；产业集聚区需水量626万m3，现状无水源供水。城区及产业聚集区总缺水量为1544万m3，缺水率为40.3%，新建下岩水库可供水量为1544万m3，满足区域供水需求。

（四）同意水库正常蓄水位为662.00m，总库容1329万m3，死水位为634.50m，死库容76.6万m3，调节库容1070万m3，库容系数43%，为多年调节水库；50年一遇设计洪水位为663.99m，500年一遇校核洪水位为664.66m。

（五）同意消能电站装机容量为2×500kW，多年平均发电量为380万kW.h。

（六）同意水库回水计算方法和成果。

（七）同意水库建设对上、下游影响评价的结论。

- 四、工程布置及建筑物

（一）工程等别和标准

1.同意工程等别为Ⅲ等，拦河坝、取水系统进水口、提水泵站建筑物级别为3级，输水管道及次要建筑物级别为4级，消能电站厂房及临时性建筑物的建筑物级别为5级。

2.同意拦河坝、取水系统进水口洪水标准采用50年一遇设计、500年一遇校核；消能防冲建筑物的设计洪水标准采用30年一遇；输水管道洪水标准采用10年一遇设计、30年一遇校核；提水泵站洪水标准采用30年一遇设计、100年一遇校核；消能电站厂房洪水标准采用30年一遇设计、50年一遇校核。

3.同意工程抗震设防烈度为6度。

4.同意拦河坝、取水系统进水口、提水泵站合理使用年限为50年，输水管道及消能电站合理使用年限为30年。

（二）工程选址和主要建筑物轴线

1.同意选择位于武陵乡下岩村的下坝址（距下岩村约1.2km处）作为推荐坝址、上坝轴线作为推荐坝轴线。

2.同意取水系统进水口和提水泵站布置在左岸。

3.基本同意输水线路方案。产业聚集区输水线路为从提水泵站压力管道至右岸高位水池，沿Y002乡道布置，经上岩村至拟建的产业集聚区水厂，线路长7.399km。城区输水线路为从坝后阀室取水后沿原桃溪水电站左岸引水渠布置，至高洲山坡上接入消能电站，再经电站尾水调节池，至龙头下游下穿武陵溪至右岸，沿X722县道至下茶林附近穿泉南高速公路桥底，在后溪老桥附近下河道穿越老桥、新桥至南湖小区下穿武陵溪至左岸，与坑口水库输水管线预留的接口相接，输水至已建成的大田县城区水厂，线路长15.613km。

（三）工程布置

同意工程总布置，工程由拦河坝、溢洪道、取水系统、放空兼冲沙孔、提水泵站、输水系统及消能电站发电厂房等建筑物组成。

（四）主要建筑物

1.同意拦河坝坝型选用堆石混凝土重力坝，坝顶高程666.20m，坝顶长度200m，最大坝高67.2m。基本同意坝基础处理设计。

2.同意采用坝顶开敞式自由溢流泄洪，底流消能，溢流堰顶高程662.00m，溢流总净宽30m。

3.同意取水系统由进水口和输水管线组成。

进水口型式为塔式分层取水口，取水口底高程分别为631.00m、641.00m和651.50m。进水口尺寸为1.5×1.5m，后接管径为0.8m坝内埋管。

往城区方向输水管径0.8m，水库至消能电站段管材采用钢管，消能电站至城区地表水厂段管路主要采用球墨铸铁管，设计输水流量为1.22m3/s。往集聚区方向输水管径0.5m，泵站至高位水池段管材采用钢管，高位水池至集聚区水厂段主要采用球墨铸铁管，设计输水流量为0.28m3/s。跨河、穿越重要交通干线时采用钢管。

4.同意放空兼冲沙孔由进水口、压力钢管和放水阀组成。进水口底板高程为628.50m，放空管管径为1.5m，进口设置检修闸门，出口设置锥形阀；生态流量利用放空管分岔下泄，管径为0.2m，最小生态下泄流量为0.081m3/s。

5.基本同意提水泵站布置。主泵房尺寸为28.5×9.0m（长×宽），副厂房尺寸为28.5×6.0m（长×宽）。高位水池为矩形断面，池内尺寸为6.8×6.8×3.5m（长×宽×高）。

6.基本同意消能电站厂区布置。主厂房尺寸为23.0×12.8m（长×宽），副厂房尺寸为23.0×4.9m（长×宽）。

7.基本同意永久交通布置。其中右岸上坝公路长2.5km（其中改扩建0.7km，新建1.8km）；Y002乡道公路路面恢复长5.0km；下游闸阀室道路长0.5km；消能电站进厂道路长1.0km。

- 五、机电及金属结构

（一）基本同意消能电站选择卧轴单喷嘴水斗式水轮发电机组，装机容量为2×500kW。基本同意提水泵站选择卧式多级离心泵组，装机功率为3×450kW（两用一备）。

（二）基本同意电站电气主接线采用两机一变扩大单元接线方案，以10kV电压出线，厂用电采用混合供电方式。基本同意提水泵站用电负荷等级按Ⅱ级负荷，电气主接线采用10kV两回进线单母线接线。

（三）基本同意坝区供电方案。

（四）基本同意主要电气设备选型及布置方案。

（五）基本同意各类金属结构的型式、配套启闭机及布置方案；基本同意金属结构防腐蚀措施。

- 六、施工组织设计

（一）同意枯水期施工导流洪水标准为5年一遇。

（二）同意施工导流采用隧洞导流，汛期由导流隧洞+坝体缺口联合泄流度汛；基本同意施工导流建筑物的布置和型式。

（三）基本同意工程施工总布置方案和主体工程施工方法。

（四）同意施工总工期为36个月。

- 七、建设征地与移民安置、环境保护设计、水土保持设计

原则同意建设征地和移民安置、环境保护设计、水土保持的设计内容，具体以批复的专项报告为准。

- 八、劳动安全与工业卫生、节能设计

基本同意劳动安全与工业卫生、节能设计的内容。

- 九、工程管理设计

（一）同意管理机构设置方案和人员编制。

（二）基本同意工程运行管理的内容。

（三）同意工程管理范围和保护范围。

（四）基本同意工程管理设施与设备的设计。

- 十、设计概算

（一）同意设计概算的编制依据、定额及取费标准。

（二）工程设计概算总投资66887.66万元，其中工程部分静态投资44384.13万元，建设征地和移民安置补偿静态投资18086.07万元，环境保护工程静态投资1102.14万元，水土保持工程静态投资1722.12万元，建设期融资利息1593.20万元。

- 十一、经济评价

基本同意国民经济评价的方法和结论。

附表：福建省大田县下岩水库工程审定概算表

福建省水利厅项目评审中心

2021年12月1日

- 附表：

- 福建省大田县下岩水库工程审定概算表

| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  | 44384.13 |
|  | 第一部分 建筑工程 | 21004.94 |  |  | 21004.94 |
| 一 | 挡水工程 | 9939.32 |  |  | 9939.32 |
| 二 | 引水工程 | 561.36 |  |  | 561.36 |
| 三 | 泵站工程 | 484.72 |  |  | 484.72 |
| 四 | 发电厂工程 | 546.40 |  |  | 546.40 |
| 五 | 输水管线工程 | 4807.79 |  |  | 4807.79 |
| 六 | 交通工程 | 3790.24 |  |  | 3790.24 |
| 七 | 房屋建筑工程 | 351.79 |  |  | 351.79 |
| 八 | 供电设施工程 | 110.00 |  |  | 110.00 |
| 九 | 信息化与自动化系统设施工程 | 218.34 |  |  | 218.34 |
| 十 | 其他建筑工程 | 195.00 |  |  | 195.00 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 298.00 | 1906.56 |  | 2204.57 |
| 一 | 发电厂工程 | 140.75 | 471.74 |  | 612.49 |
| 二 | 泵站工程 | 142.77 | 795.29 |  | 938.06 |
| 三 | 信息化与自动化设备及安装工程 | 12.08 | 476.53 |  | 488.61 |
| 四 | 公用机电设备及安装工程 | 2.40 | 163.00 |  | 165.40 |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 146.18 | 583.53 |  | 729.71 |
| 一 | 挡水工程 |  |  |  |  |
| 二 | 引水工程 | 146.18 | 583.53 |  | 729.71 |
|  | 第四部分 输水管线设备及安装工程 | 4133.09 | 532.82 |  | 4665.92 |
| 一 | 输水管线工程 | 4133.09 | 532.82 |  | 4665.92 |
|  | 第五部分 临时工程 | 7191.46 |  |  | 7191.46 |
| 一 | 导流工程 | 1489.37 |  |  | 1489.37 |
| 二 | 施工交通工程 | 2308.00 |  |  | 2308.00 |
| 三 | 施工场外供电工程 | 43.15 |  |  | 43.15 |
| 四 | 施工专项工程 | 1398.20 |  |  | 1398.20 |
| 五 | 施工房屋建筑工程 | 541.43 |  |  | 541.43 |
| 六 | 其他临时工程 | 1411.31 |  |  | 1411.31 |
|  | 第六部分 独立费用 |  |  | 6075.23 | 6075.23 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 636.95 | 636.95 |
| 二 | 招标业务费 |  |  | 62.95 | 62.95 |
| 三 | 技术经济服务费 |  |  | 120.10 | 120.10 |
| 四 | 工程造价咨询服务费 |  |  | 196.93 | 196.93 |
| 五 | 工程建设监理费 |  |  | 606.35 | 606.35 |
| 六 | 生产准备费 |  |  | 201.29 | 201.29 |
| 七 | 工程科学研究试验费 |  |  | 229.42 | 229.42 |
| 八 | 工程勘测设计费 |  |  | 3234.03 | 3234.03 |
| 九 | 专项评价费 |  |  | 357.97 | 357.97 |
| 十 | 竣工图编制费 |  |  | 105.06 | 105.06 |
| 十一 | 其他 |  |  | 324.19 | 324.19 |
|  | 一至六部分投资合计 | 32773.68 | 3022.92 | 6075.23 | 41871.82 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 2512.31 |
|  | 静态投资 |  |  |  | 44384.13 |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 |  |  |  | 18086.07 |
|  | 静态投资 |  |  |  | 18086.07 |
| Ⅲ | 环境保护工程投资 |  |  |  | 1102.14 |
|  | 静态投资 |  |  |  | 1102.14 |
| Ⅳ | 水土保持工程投资 |  |  |  | 1722.12 |
|  | 静态投资 |  |  |  | 1722.12 |
| Ⅴ | 工程投资总计（Ⅰ~Ⅳ合计） |  |  |  | 65294.46 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 65294.46 |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  | 1593.20 |
|  | 总投资 |  |  |  | 66887.66 |